## 必ずお読みください
電気設備のホールライフカーボン データベース 2024
（一社）電気設備学会 地球環境委員会
https://www.ieiej.or.jp/activity/environment/env.html
注意事項
・本データベースの解説は、電気設備学会誌2024年12月号の委員会報告である
「電気設備のホールライフカーボン検討ーデータベース整備2024ー」を参照ください。
（ホームページにも掲載しています）
・本データベース「本表」のCO2排出量原単位、GHG排出量原単位の数値は、
（一社）日本建築学会の建物のLCA指針のAIJ-LCA原単位データベースを引用しています。
・本データベースの著作権は電気設備学会が有します。
許諾を得ず、無断での複製、転載、改変等は禁止されています。
・本データベースを利用した結果の影響については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
・本データベースの内容は、2024年の調査期間のデータに拠っています。
将来予告なしに変更する可能性があります。
・本データベースに関する問い合わせは、ホームページの「お問い合わせ」からお願いします。
「本表」凡例など
●資機材項目（標準仕様書を参考）・数値コード
・資機材項目は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和4年版」を参考に、使用頻度の高いものを抽出した。
・数値コードは、E(電気)+編(2桁)章(2桁)節(2桁)項(2桁)+通し番号(3桁)とし、編章節項の番号は、標準仕様書に拠った。
通し番号の付け方は任意とし、目が変わる場合、該当の質量DBの複数枚になる場合などに用いる。
●CO2排出量原単位、GHG排出量原単位
・行コード・行部門名称およびCO2排出量原単位、GHG排出量原単位はAIJ-LCA原単位に拠る。
・（学会独自）と記載したCO2排出量原単位、GHG排出量原単位には本委員会で整備したデータを示す。
●数量の係数
・附属品率、雑材料の出典は下記による。
・E：建築コスト管理システム研究所「公共建築工事積算基準（令和3年版）」
・RE：積算研究会「参考歩掛り（令和3年版）」
・独：本委員会で整備したデータを示す（ケーブルラックに関する注記参照）。
・例）E1101→積算基準のE1-1-1表。
・ケーブルラックの耐震固定による割増は本委員会検討結果を附属品率として記載した。
●更新周期・修繕率など
・①建築物のライフサイクルコスト（令和5年版）、②建築物のライフサイクルマネジメント用データ集（2020年版）
などの費用データから、本委員会の独自調査も加えてデフォルト値を設定した。
●質量例
・出典は以下とする。
不要：単位物量当たりの排出量原単位の分母☆が台、亘長などで、機材全体の質量データが不要なもの
規格：JISなど規格に質量の記載があるもの
C1：製造者カタログに記載があるもの（一般的な非住宅建築工事に必要なデータを網羅的に引用）
C2：製造者カタログに記載があるもの（いくつかの製品質量の例示を示すに留まったもの）
H1：製造者ヒアリングによるもの（一般的な非住宅建築工事に必要なデータを網羅的に引用）
H2：製造者ヒアリングによるもの（いくつかの製品質量の例示を示すに留まったもの）
独自：委員会で独自に検討したもの（他学協会との連携を含む）
「別表」凡例など
●数値コード・品目・種類等
・「本表」に同じ
●出典・整備方法
・「本表」質量例による。
・必要に応じて、表下部に注記を加えている。

## 「本表」電気設備のWLC原単位・係数
数値コード | 資機材項目（標準仕様書を参考） | [5 empty] | 排出量原単位（単位物量あたり） | [8 empty] | 排出量原単位（購入者価格あたり） |  | 数量の係数 |  |  | 更新周期・修繕率など |  |  |  |  | 質量例
| 編 | 章 | 節 | 項 | 目 |  | 通し番号 | 行コード |  | 行部門名称 | CO2排出量 （kg-CO2/☆） | GHG排出量 (kg-CO2eq/☆) | CO2排出量 （学会独自） (kg-CO2/☆) | GHG排出量 （学会独自） (kg-CO2eq/☆) | ☆ | CO2排出量 (kg-CO2/千円） | GHG排出量 (kg-CO2eq/千円） | 出典 | 附属 品率 | 雑材率 | 更新周期 | 更新率 | 年修繕率 | 参照元 DB | 参照元データ | 出典
2010101001 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-IE電線、EM-IC電線 | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | RE108 |  | 5% | 40 | 134.6% | 0% | ① | EM-IE（1.6～100mm2）の平均値 | 不要
2010101002 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | 耐熱ビニル電線 | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | RE108 |  | 5% | 40 | 134.6% | 0% | ① | EM-IE電線と同等とした | 不要
2010101003 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | OW電線 | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1233 |  | 3% | 40 | 119.3% | 0% | ① | DV電線と同等とした | 不要
2010101004 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | DV電線 | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1234 |  | 3% | 40 | 119.3% | 0% | ① | DV38mm2 , OC38mm2の平均値 | 不要
2010101005 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | OE電線、OC電線 | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1233 |  | 3% | 40 | 119.3% | 0% | ① | DV38mm2 , OC38mm2の平均値 | 不要
2010101006 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | 高圧引下げ線 | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 |  |  | 3% | 40 | 119.3% | 0% | ① | DV電線と同等とした | 不要
2010101007 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-EE、VVケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | RE110 |  | 3% | 40 | 135% | 0% | ① | EM-EEF（1.6mm-3C , 2.0mm-3C）の平均値 | 不要
2010101008 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-CE、CVケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1107 |  | 5% | 40 | 122.3% | 0% | ① | EM-CET（8mm2 ～ 200mm2）の平均値 | 不要
2010101009 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | アース線付EM-EEケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 |  |  | 5% | 40 | 135% | 0% | ① | EM-EEFと同等とした | 不要
2010101010 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1108 |  | 3% | 40 | 118.7% | 0% | ① | 6kVEM-CET38mm2（管内・ラック）の平均値 | 不要
2010101011 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-制御ケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 |  |  | 3% | 40 | 130.4% | 0% | ① | EM-CEE2mm2(-5C,-10C）の平均値 | 不要
2010101012 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層） | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1108 |  | 3% | 40 | 118.7% | 0% | ① | EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルと同等とした | 不要
2010101013 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-制御ケーブル（遮蔽付き） | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1112 |  | 3% | 40 | 130.4% | 0% | ① | EM-制御ケーブルと同等とした | 不要
2010101014 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | 耐火ケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1111 |  | 5% | 40 | 121.4% | 0% | ① | EM-FP-C(2.0～200mm2-3C）の平均値 | 不要
2010101015 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | 耐熱ケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1115 |  | 3% | 40 | 127.1% | 0% | ① | EM-HP1.2mm2-(2C,-4C）の平均値 | 不要
2010101016 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | 網組動線（平編動線） | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 |  |  | 3% | 40 | 134.6% | 0% | ① | EM-IE電線と同等とした | 不要
2010101017 | 電力 | 1 | 電線類 | 電線類 | 太陽光発電システムケーブル | 2.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 |  |  | 0% | 40 | 122.3% | 0% | ① | EM-CE、CVと同等とした | 不要
2010103001 | 電力 | 1 | 電線類 | ケーブル接続材 |  | 2.1.1.3 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 |  |  | 0% | 40 | 122.3% | 0% | ① | EM-CE、CVと同等とした
2010104001 | 電力 | 1 | 電線類 | ライディングダクト及び附属品 |  | 2.1.1.4 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1126 |  | 2% | 40 | 114.9% | 0% | ① | バスダクト及び付属品と同等とした | H2
2010105001 | 電力 | 1 | 電線類 | バスダクト及び附属品 |  | 2.1.1.5 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1125 |  | 2% | 40 | 114.9% | 0% | ① | (Al-Fe)3線用(800A,2000A)の平均値 | C1
2010201001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属管及び附属品 | 厚鋼電線管 | 2.1.2.1 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | RE101 | 25% | 5% | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配管の値 | 規格
2010201002 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属管及び附属品 | 薄鋼電線管 | 2.1.2.1 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | RE101 | 25% | 5% | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配管の値 | 規格
2010201003 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属管及び附属品 | ねじなし電線管 | 2.1.2.1 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | RE101 | 50% | 5% | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配管の値 | 規格
2010202001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | PF管、CD管及び附属品 | PFS管 | 2.1.2.2 | 197 | 221 | 1012 | プラスチック板・管・棒 | 2.1214 | 2.4755 |  |  | kg | 3.7334 | 4.3565 | RE102 | 25% | 2% | 65 | 148.3% | 0% | ① | PF管（埋込）の値 | C1
2010202002 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | PF管、CD管及び附属品 | PFD管 | 2.1.2.2 | 197 | 221 | 1012 | プラスチック板・管・棒 | 2.1214 | 2.4755 |  |  | kg | 3.7334 | 4.3565 | RE102 | 25% | 2% | 65 | 148.3% | 0% | ① | PF管（埋込）の値 | C1
2010202003 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | PF管、CD管及び附属品 | CD管 | 2.1.2.2 | 197 | 221 | 1012 | プラスチック板・管・棒 | 2.1214 | 2.4755 |  |  | kg | 3.7334 | 4.3565 | RE102 | 25% | 2% | 65 | 148.3% | 0% | ① | PF管（埋込）の値 | C1
2010203001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 硬質ビニル管及び附属品 | 硬質ビニル管（VE） | 2.1.2.3 | 197 | 221 | 1012 | プラスチック板・管・棒 | 2.1214 | 2.4755 |  |  | kg | 3.7334 | 4.3565 | E1236 | 30% | 5% | 65 | 150.2% | 0% | ① | 埋設配管（FEP）の値 | 規格
2010204001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属製可とう電線管及び附属品 | 金属製可とう電線管 | 2.1.2.4 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | E1101 | 50% | 5% | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配管と同等とした | C1
2010204002 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属製可とう電線管及び附属品 | ビニル被覆金属製可とう電線管 | 2.1.2.4 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | E1101 | 50% | 5% | 65 | 148.3% | 0% | ① | PF管（埋込）と同等とした | C1
2010205001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属線ぴ及び附属品 | MM1（メタルモールジング） | 2.1.2.5 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | E1103 |  | 2% | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配管と同等とした | C2
2010205002 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属線ぴ及び附属品 | MM2（レースウェイ） | 2.1.2.5 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | RE103 |  | 2% | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配管と同等とした | C2
2010206001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | プルボックス | （鋼板製） | 2.1.2.6 | 263 | 289 | 9021 | 金属製容器・製缶板金製品 | 1.8445 | 1.9279 |  |  | kg | 4.7581 | 4.9732 | RE106 |  | 2% | 65 | 131.7% | 0% | ① | プルボックス（300x300x200）の値 | C1
2010206002 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | プルボックス | （ステンレス製） | 2.1.2.6 | 263 | 289 | 9021 | 金属製容器・製缶板金製品 | 1.8445 | 1.9279 |  |  | kg | 4.7581 | 4.9732 | RE106 |  | 2% | 65 | 131.7% | 0% | ① | プルボックス（300x300x200）の値 | C1
2010207001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 金属ダクト |  | 2.1.2.7 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | E1102 |  | 2% | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配線と同等とした | C1
2010208001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | ケーブルラック | （はしご形） | 2.1.2.8 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | RE104/独 | 40% | 2% | 65 | 141.5% | 0% | ① | ケーブルラックの平均値を採用 | C1
2010208002 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | ケーブルラック | （トレー形） | 2.1.2.8 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | RE104/独 | 40% | 2% | 65 | 132.9% | 0% | ① | ケーブルトレー200Wの値 | C1
2010209001 | 電力 | 1 | 電線保護物類 | 区画貫通処理材 |  | 2.1.2.9 | 221 | 259 | 1011 | 耐火物 | 1.154 | 1.211 |  |  | kg | 6.1724 | 6.4767 | RE105 |  | 0% | 65 | 122.8% | 0% | ① | 防火区画貫通のラックの場合の平均値を採用 | C2
2010301001 | 電力 | 1 | 配線器具 |  | スイッチ | 2.1.3.1 | 318 | 331 | 1041 | 配線器具 | 5.0249 | 5.383 |  |  | kg | 2.6721 | 2.8625 | E1121-23,26 |  | 2% | 35 | 141.9% | 0% | ① | タンブラスイッチの平均値 | H2
2010301002 | 電力 | 1 | 配線器具 |  | リモコンスイッチ | 2.1.3.1 | 318 | 331 | 1041 | 配線器具 | 5.0249 | 5.383 |  |  | kg | 2.6721 | 2.8625 | E1121-23,26 |  | 2% | 35 | 117.4% | 0% | ① | フル2線式リモコンスイッチの平均値 | H2
2010301003 | 電力 | 1 | 配線器具 |  | コンセント | 2.1.3.1 | 318 | 331 | 1041 | 配線器具 | 5.0249 | 5.383 |  |  | kg | 2.6721 | 2.8625 | E1121-23,26 |  | 2% | 35 | 139.8% | 0% | ① | 埋込コンセントの平均値 | H2
2010401001 | 電力 | 1 | 照明器具 |  | LED照明/ベースライト露出形 | 2.1.4.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1211 |  | 5% | 30 | 118% | 1.667% | ① | LED灯(直付・埋込)の平均値 | H2
2010401002 | 電力 | 1 | 照明器具 |  | LED照明/ベースライト埋込形 | 2.1.4.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1211 |  | 5% | 30 | 118% | 1.667% | ① | LED灯(直付・埋込)の平均値 | H2
2010401003 | 電力 | 1 | 照明器具 |  | LED照明/システム天井 | 2.1.4.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1211 |  | 0% | 30 | 118% | 1.667% | ① | LED灯(直付・埋込)の平均値を採用 | H2
2010401004 | 電力 | 1 | 照明器具 |  | LED照明/ブラケットライト露出形 | 2.1.4.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1211 |  | 5% | 15 | 114.7% | 0% | ① | LED灯（ブラケット）LBS５-４-１９ | H2
2010401005 | 電力 | 1 | 照明器具 |  | LED照明/ダウンライト | 2.1.4.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1211 |  | 5% | 15 | 120.9% | 0% | ① | LED灯(ダウンライト)の平均値 | H2
2010401006 | 電力 | 1 | 照明器具 |  | LED照明/屋外灯、投光器他 | 2.1.4.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1211 |  | 5% | 15 | 114.5% | 0% | ① | LED灯（投光器）LPJ１M-１８０ | H2
2010501001 | 電力 | 1 | 防災用照明器具 |  | 誘導灯 | 2.1.5.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1213 |  | 5% | 15 | 111.6% | 4% | ① | LED誘導灯の平均値 | H2
2010501002 | 電力 | 1 | 防災用照明器具 |  | 非常照明器具 | 2.1.5.1 | 326 | 339 | 9021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 |  |  | kg | 2.5282 | 2.7935 | E1214 |  | 5% | 15 | 113.7% | 4% | ① | LED非常灯の平均値 | H2
2010601001 | 電力 | 1 | 照明制御装置 | 個別照明制御 | 照明制御器 | 2.1.6.2 | 318 | 331 | 1041 | 配線器具 | 5.0249 | 5.383 |  |  | kg | 2.6721 | 2.8625 | E1124,1212 |  | 2% | 15 | 115.4% | 0% | ① | 照明制御装置_天井埋込型（明るさセンサ・人感センサ付） | H2
2010603001 | 電力 | 1 | 照明制御装置 | 統合照明制御 |  | 2.1.6.3 | 318 | 331 | 1041 | 配線器具 | 5.0249 | 5.383 |  |  | kg | 2.6721 | 2.8625 |  |  | 0% | 25 | 105.4% | 0.4% | ① | 照明操作盤（パターン制御） | H2
2010701001 | 電力 | 1 | 分電盤 |  |  | 2.1.7.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1215 |  | 2% | 30 | 107.8% | 0.33% | ① | 一般分電盤の平均値 | H2
2010701002 | 電力 | 1 | 分電盤 |  | （テナント専有部用） | 2.1.7.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1215 |  | 2% | 30 | 107.8% | 0.33% | ① | 一般分電盤の平均値 | H2
2010701003 | 電力 | 1 | 分電盤 |  | （共用部用） | 2.1.7.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1215 |  | 2% | 30 | 107.8% | 0.33% | ① | 一般分電盤の平均値 | H2
2010701004 | 電力 | 1 | 分電盤 |  | （樹脂製/仕様書外） | 2.1.7.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1215 |  | 2% | 30 | 107.8% | 0.33% | ① | 一般分電盤の平均値 | H2
2010801001 | 電力 | 1 | 耐熱形分電盤 |  |  | 2.1.8.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 2% | 30 | 102.8% | 0.33% | ① | 耐熱分電盤の平均値 | C2
2010901001 | 電力 | 1 | OA分電盤 |  |  | 2.1.9.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 2% | 30 | 121% | 0.33% | ① | OA盤の値 | H2
2011001001 | 電力 | 1 | 実験盤 |  |  | 2.1.10.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 2% | 30 | 107.8% | 0.33% | ① | 分電盤と同等とした
2011101001 | 電力 | 1 | 開閉器箱 |  |  | 2.1.11.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1215 |  | 2% | 30 | 121.8% | 0% | ① | 開閉器函（3P30A、3P100A×2）の平均値 | C2
2011201001 | 電力 | 1 | 制御盤 |  | 直入 | 2.1.12.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1217 |  | 1% | 30 | 109% | 0.33% | ① | 制御盤（直入3.7kW、5回路、7回路）の平均値 | H2
2011201002 | 電力 | 1 | 制御盤 |  | Y-Δ始動 | 2.1.12.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1217 |  | 1% | 30 | 104.7% | 0.33% | ① | 制御盤（Y-△11kW）の値
2011201003 | 電力 | 1 | 制御盤 |  | インバータ始動 | 2.1.12.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1217 |  | 1% | 30 | 106.9% | 1.67% | ① | 制御盤（直入3.7kW以下4回路+11kW+3kWインバータ回路）の値 | H2
2011301001 | 電力 | 1 | 消防防災用制御盤 |  |  | 2.1.13.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 1% | 30 | 104.7% | 0.33% | ① | 制御盤（Y-△11kW）と同等とした
2011401001 | 電力 | 1 | 電気自動車用充電装置 |  |  | 2.1.14.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0% | 20 | 120.2% | 5.52% | ② | 自動車充電器（定格20A200V）の値 | C2
2011503001 | 電力 | 1 | 電熱装置 | 発熱線 | 発熱線ユニット | 2.1.15.3 | 320 | 331 | 1099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 |  |  | kg | 2.6318 | 2.8702 |  |  | 0% | 40 | 136% | 0% | ① | EM-IE（5.5mm2）と同等とした | H2
2011503002 | 電力 | 1 | 電熱装置 | 発熱線 | 発熱シート、発熱線 | 2.1.15.3 | 320 | 331 | 1099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 |  |  | kg | 2.6318 | 2.8702 |  |  | 0% | 40 | 136% | 0% | ① | EM-IE（5.5mm2）と同等とした | C2
2011602001 | 電力 | 1 | 雷保護装置 | 突針支持管及び取付金物 | 突針、支持管 | 2.1.16.2 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | E1220 |  | 2% | 40 | 128.4% | 0% | ①② | 避雷針の平均値、更新周期は① | C1
2011603001 | 電力 | 1 | 雷保護装置 | 試験用接続端子箱 |  | 2.1.16.3 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | E1220 |  | 2% | 40 | 112.9% | 0% | ①② | 避雷接地端子箱の平均値、更新周期は① | C2
2011604001 | 電力 | 1 | 雷保護装置 | 引下げ導線、避雷導線の接続金物 |  | 2.1.16.4 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | E1220 |  | 10% | 40 | 143.9% | 0% | ①② | 避雷導線鬼より導線の平均値、更新周期は① | C2
2011701001 | 電力 | 1 | 接地 | 接地端子盤 |  | 2.1.17.1 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1128 |  | 2% | 40 | 104.8% | 0% | ① | 接地端子箱の値 | C2
2011702001 | 電力 | 1 | 接地 | 接地銅板 |  | 2.1.17.2 | 254 | 272 | 9011 | 伸銅品 | 5.49 | 5.774 |  |  | kg | 5.2628 | 5.5353 | RE111 |  | 2% | 60 | 146.6% | 0% | ①② | 接地板の値、更新周期は② | C2
2011703001 | 電力 | 1 | 接地 | 接地棒 |  | 2.1.17.3 | 254 | 272 | 9011 | 伸銅品 | 5.49 | 5.774 |  |  | kg | 5.2628 | 5.5353 | RE111 |  | 2% | 60 | 126.4% | 0% | ①② | 接地棒の平均値、更新周期は② | C2
2011703002 | 電力 | 1 | 接地 | 接地極埋設標 |  | 2.1.17.4 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | RE111 |  | 2% | 60 | 126.4% | 0% | ①② | 接地棒と同等 | C2
2011802001 | 電力 | 1 | 外線材料 | 電柱 | コンクリート柱 | 2.1.18.2 | 217 | 252 | 1031 | セメント製品 | 0.23345 | 0.24097 |  |  | kg | 6.9456 | 7.1695 | E1229,30 |  | 2% | 65 | 110.7% | 0% | ① | コンクリート柱の値 | C1
2011802002 | 電力 | 1 | 外線材料 | 電柱 | 鋼管柱 | 2.1.18.2 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 |  |  | 2% | 65 | 110.7% | 0% | ① | コンクリート柱の値 | C2
2011805001 | 電力 | 1 | 外線材料 | 地中ケーブル保護材料 | 鋼管（SGP） | 2.1.18.5 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | E1236 | 15% | 2% | 65 | 132.5% | 0% | ① | 埋設配管（PLP）の値 | 規格
2011805002 | 電力 | 1 | 外線材料 | 地中ケーブル保護材料 | 合成樹脂被覆鋼管（GLL,GLT） | 2.1.18.5 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | E1236 | 15% | 2% | 65 | 132.5% | 0% | ① | 埋設配管（PLP）の値 | 規格
2011805003 | 電力 | 1 | 外線材料 | 地中ケーブル保護材料 | 硬質ビニル管（VE） | 2.1.18.5 | 197 | 221 | 1012 | プラスチック板・管・棒 | 2.1214 | 2.4755 |  |  | kg | 3.7334 | 4.3565 | E1236 | 30% | 5% | 65 | 150.2% | 0% | ① | 埋設配管（FEP）の値 | 規格
2011805004 | 電力 | 1 | 外線材料 | 地中ケーブル保護材料 | 波付硬質合成樹脂管(FEP) | 2.1.18.5 | 197 | 221 | 1012 | プラスチック板・管・棒 | 2.1214 | 2.4755 |  |  | kg | 3.7334 | 4.3565 | E1236 | 4% | 4% | 65 | 150.2% | 0% | ① | 埋設配管（FEP）の値 | C1
2011806001 | 電力 | 1 | 外線材料 | 地中ケーブル保護材料 | マンホール及びハンドホール | 2.1.18.6 | 217 | 252 | 1031 | セメント製品 | 0.23345 | 0.24097 |  |  | kg | 6.9456 | 7.1695 |  |  | 0% | 65 | 112.7% | 0% | ① | ハンドホール900x900x900の値 | C1
3010103001 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | キャビネット | 前後面保守形 | 3.1.1.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1221 |  | 0.2% | 30 | 113.2% | 0.25% | ①② | 高圧変圧器盤の平均値、更新周期は① | 独自
3010103002 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | キャビネット | 前面保守形 | 3.1.1.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1221 |  | 0.2% | 30 | 113.2% | 0.25% | ①② | 高圧変圧器盤の平均値、更新周期は① | 独自
3010106001 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 変圧器（油入） | 3.1.1.6.(2) | 316 | 331 | 1021 | 変圧器・変成器 | 4.407 | 4.6498 |  |  | kg | 3.4958 | 3.6883 | E1222 |  | 0.2% | 30 | 115.9% | 1.26% | ① | 変圧器（油入）の全仕様の平均値 | C1
3010106002 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 変圧器（モールド） | 3.1.1.6.(2) | 316 | 331 | 1021 | 変圧器・変成器 | 4.407 | 4.6498 |  |  | kg | 3.4958 | 3.6883 | E1222 |  | 0.2% | 30 | 107.2% | 0.23% | ① | 変圧器（モールド）の全仕様の平均値 | C1
3010106003 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 変圧器（油入アモルファス） | 3.1.1.6.(2) | 316 | 331 | 1021 | 変圧器・変成器 | 4.407 | 4.6498 |  |  | kg | 3.4958 | 3.6883 | E1222 |  | 0.2% | 30 | 115.9% | 1.26% | ① | 変圧器（油入）の全仕様の平均値 | C1
3010106004 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 変圧器（モールドアモルファス） | 3.1.1.6.(2) | 316 | 331 | 1021 | 変圧器・変成器 | 4.407 | 4.6498 |  |  | kg | 3.4958 | 3.6883 | E1222 |  | 0.2% | 30 | 107.2% | 0.23% | ① | 変圧器（モールド）の全仕様の平均値 | C1
3010106005 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 高圧進相コンデンサ(油入) | 3.1.1.6.(3) | 320 | 331 | 1099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 |  |  | kg | 2.6318 | 2.8702 | E1223 |  | 0.2% | 30 | 112.5% | 0.2% | ①② | 高圧進相コンデンサ(油入)の全仕様の平均値、修繕は② | C1
3010106006 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 高圧進相コンデンサ(乾式) | 3.1.1.6.(3) | 320 | 331 | 1099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 |  |  | kg | 2.6318 | 2.8702 | E1223 |  | 0.2% | 30 | 105.6% | 0.2% | ①② | 高圧進相コンデンサ(乾式)の全仕様の平均値、修繕は② | C1
3010106007 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 直列リアクトル(油入) | 3.1.1.6.(4) | 320 | 331 | 1099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 |  |  | kg | 2.6318 | 2.8702 | E1224 |  | 0.2% | 30 | 106% | 0.23% | ①② | 直列リアクトル(油入)の全仕様の平均値、修繕は② | C1
3010106008 | 受変電 | 1 | キュービクル式配電盤 | 高圧機器 | 直列リアクトル(乾式) | 3.1.1.6.(4) | 320 | 331 | 1099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 |  |  | kg | 2.6318 | 2.8702 | E1224 |  | 0.2% | 30 | 103.3% | 0.2% | ①② | 直列リアクトル(乾式)の全仕様の平均値、修繕は② | C1
3010203001 | 受変電 | 1 | 高圧スイッチギヤ | キャビネット | 22/33KV二次側 | 3.1.2.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 114.6% | 0.61% | ①② | 高圧受配電盤の平均値、更新周期は① | H2
3010203002 | 受変電 | 1 | 高圧スイッチギヤ | キャビネット | 66/77kV二次側 | 3.1.2.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 114.6% | 0.61% | ①② | 高圧受配電盤の平均値、更新周期は① | H2
3010303001 | 受変電 | 1 | 22kV/33kV特別高圧スイッチギヤ | キャビネット |  | 3.1.3.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 122% | 0.41% | ①② | 特高受電盤、特高変圧器盤の平均値、更新周期は① | H2
3010306001 | 受変電 | 1 | 22kV/33kV特別高圧スイッチギヤ | 特別高圧機器 | 変圧器 | 3.1.3.6.(2) | 316 | 331 | 1021 | 変圧器・変成器 | 4.407 | 4.6498 |  |  | kg | 3.4958 | 3.6883 |  |  | 0.2% | 30 | 107.4% | 0.3% | ① | 特高変圧器の全仕様の平均値 | H1
3010403001 | 受変電 | 1 | 66kV/77kV特別高圧スイッチギヤ | キャビネット |  | 3.1.4.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 122% | 0.41% | ①② | 特高受電盤、特高変圧器盤の平均値、更新周期は① | H2
3010406001 | 受変電 | 1 | 66kV/77kV特別高圧スイッチギヤ | 特別高圧機器 | 変圧器 | 3.1.4.6.(2) | 316 | 331 | 1021 | 変圧器・変成器 | 4.407 | 4.6498 |  |  | kg | 3.4958 | 3.6883 |  |  | 0.2% | 30 | 107.4% | 0.3% | ① | 特高変圧器の全仕様の平均値 | H1
3010503001 | 受変電 | 1 | 低圧スイッチギヤ | キャビネット |  | 3.1.5.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 113.2% | 0.25% | ①② | 高圧変圧器盤の平均値、更新周期は①
3010601001 | 受変電 | 1 | 系統連系保護制御盤 | キャビネット |  | 3.1.6.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 114.6% | 0.61% | ①② | 高圧受配電盤の平均値、更新周期は①
3010701001 | 受変電 | 1 | 特別高圧監視制御装置 | キャビネット |  | 3.1.7.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 114.6% | 0.61% | ①② | 高圧受配電盤の平均値、更新周期は①
3010801001 | 受変電 | 1 | 絶縁監視装置 | キャビネット |  | 3.1.8.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0.2% | 30 | 114.6% | 0.61% | ①② | 高圧受配電盤の平均値、更新周期は①
4020103001 | 電力貯蔵 | 2 | 直流電源装置 | キャビネット | （鉛蓄電池） | 4.2.1.3 | 327 | 339 | 9031 | 電池 | 4.9477 | 5.3262 |  |  | kg | 3.5766 | 3.8502 | E1228 |  | 0.2% | 20 | 104.7% | 7.5% | ① | 蓄電池盤MSE 全容量 平均値 | 独自
4020103002 | 電力貯蔵 | 2 | 直流電源装置 | キャビネット | （アルカリ電池） | 4.2.1.3 | 327 | 339 | 9031 | 電池 | 4.9477 | 5.3262 |  |  | kg | 3.5766 | 3.8502 |  |  | 0.2% | 20 | 101.4% | 4.85% | ① | 蓄電池盤AHH 全容量 平均値
4020103002 | 電力貯蔵 | 2 | 直流電源装置 | キャビネット | （リチウム二次電池） | 4.2.1.3 | 327 | 339 | 9031 | 電池 | 4.9477 | 5.3262 |  |  | kg | 3.5766 | 3.8502 | E1228 |  | 0.2% | 20 | 108.2% | 5.39% | ①② | 蓄電池盤MSEの平均値、更新周期は① | 独自
4020203001 | 電力貯蔵 | 2 | 交流無停電電源装置（UPS） | キャビネット | （鉛蓄電池） | 4.2.2.3 | 327 | 339 | 9031 | 電池 | 4.9477 | 5.3262 |  |  | kg | 3.5766 | 3.8502 |  |  | 0.2% | 20 | 104.4% | 7.69% | ①② | 交流無停電電源装置の平均値、更新周期は① | C2
4020203002 | 電力貯蔵 | 2 | 交流無停電電源装置（UPS） | キャビネット | （リチウム二次電池） | 4.2.2.3 | 327 | 339 | 9031 | 電池 | 4.9477 | 5.3262 |  |  | kg | 3.5766 | 3.8502 |  |  | 0.2% | 20 | 104.4% | 7.69% | ①② | 交流無停電電源装置の平均値、更新周期は① | 独自
4020303001 | 電力貯蔵 | 2 | 電力平準化用蓄電池 | キャビネット |  | 4.2.3.3 | 327 | 339 | 9031 | 電池 | 4.9477 | 5.3262 |  |  | kg | 3.5766 | 3.8502 |  |  | 0.2% | 20 | 108.2% | 5.39% | ①② | 蓄電池盤MSEの平均値、更新周期は① | 独自
4020401001 | 電力貯蔵 | 2 | 分散電源EMS |  |  | 4.2.4.1 | 336 | 342 | 1011 | パーソナルコンピュータ | 254.1632 | 299.5595 |  |  | 台 | 2.0527 | 2.4193 |  |  | 0% | 25 | 112% | 0% | ① | 分散電源EMSの値
5010103001 | 発電 | 1 | ディーゼルエンジン発電装置 | 発電機 |  | 5.1.1.3 | 314 | 331 | 1011 | 発電機器 | 4.1478 | 4.4443 |  |  | kg | 3.6331 | 3.8928 |  |  | 0% | 30 | 110.5% | 2.667% | ① | ディーゼル発電装置 全容量 平均値 | 独自
5010106001 | 発電 | 1 | ディーゼルエンジン発電装置 | 補機附属装置等 | 主燃料タンク | 5.1.1.6.4(ｱ) | 263 | 289 | 9021 | 金属製容器・製缶板金製品 | 1.8445 | 1.9279 |  |  | kg | 4.7581 | 4.9732 |  |  | 0% | 40 | 87.8% | 0% | ② | 燃料タンク（地下タンク室型） | 独自
5010106002 | 発電 | 1 | ディーゼルエンジン発電装置 | 補機附属装置等 | 燃料小出タンク | 5.1.1.6.4(ｲ) | 263 | 289 | 9021 | 金属製容器・製缶板金製品 | 1.8445 | 1.9279 |  |  | kg | 4.7581 | 4.9732 |  |  | 0% | 40 | 167.8% | 0% | ② | 燃料小出槽（屋内） | C2
5010106003 | 発電 | 1 | ディーゼルエンジン発電装置 | 補機附属装置等 | 給油口ボックス・燃料移送ポンプ | 5.1.1.6.4(ｳ) | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0% | 20 | 112.3% | 0% | ② | 燃料ポンプ_平均値 | C2
5010203001 | 発電 | 1 | ガスエンジン発電装置 | 発電機 |  | 5.1.2.3 | 314 | 331 | 1011 | 発電機器 | 4.1478 | 4.4443 |  |  | kg | 3.6331 | 3.8928 |  |  | 0% | 15 | 106.3% | 3.673% | ② | 常用ガスエンジン発電機
5010303001 | 発電 | 1 | ガスタービン発電装置 | 発電機 |  | 5.1.3.3 | 314 | 331 | 1011 | 発電機器 | 4.1478 | 4.4443 |  |  | kg | 3.6331 | 3.8928 |  |  | 0% | 30 | 106.6% | 1.4% | ① | ガスタービン発電装置 全容量 平均値 | 独自
5010403001 | 発電 | 1 | マイクロガスタービン発電装置 | 発電機 |  | 5.1.4.3 | 314 | 331 | 1011 | 発電機器 | 4.1478 | 4.4443 |  |  | kg | 3.6331 | 3.8928 |  |  | 0% | 30 | 106.6% | 1.4% | ① | ガスタービン発電装置と同等とした
5010702001 | 発電 | 1 | 太陽光発電装置 | 太陽電池アレイ | 単結晶Si | 5.1.7.2 | 328 | 339 | 9099 | その他の電気機械器具 | 未整備 | 未整備 | 733.8 | 1020.9 | kW | 2.8961 | 4.0293 |  |  | 0% | 25 | 124% | 0% | ① | 太陽光発電 電池モジュール 10-40kW平均値 | C2/独自
5010702001 | 発電 | 1 | 太陽光発電装置 | 太陽電池アレイ | 多結晶Si | 5.1.7.2 | 328 | 339 | 9099 | その他の電気機械器具 | 未整備 | 未整備 | 821.6 | 1143 | kW | 2.8961 | 4.0293 |  |  | 0% | 25 | 124% | 0% | ① | 太陽光発電 電池モジュール 10-40kW平均値 | C2/独自
5010702001 | 発電 | 1 | 太陽光発電装置 | 太陽電池アレイ | CIS | 5.1.7.2 | 328 | 339 | 9099 | その他の電気機械器具 | 未整備 | 未整備 | 463.2 | 644.3 | kW | 2.8961 | 4.0293 |  |  | 0% | 25 | 124% | 0% | ① | 太陽光発電 電池モジュール 10-40kW平均値 | C2/独自
5010703001 | 発電 | 1 | 太陽光発電装置 | 接続箱 |  | 5.1.7.3 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 | E1215 |  | 2% | 30 | 107.8% | 0.33% | ① | 一般分電盤の平均値 | C2/独自
5010704001 | 発電 | 1 | 太陽光発電装置 | パワーコンディショナ |  | 5.1.7.4 | 317 | 331 | 1031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 |  |  | kg | 2.8068 | 3.0583 |  |  | 0% | 25 | 111% | 0% | ① | 太陽光発電 電池モジュール 10-40kW平均値 | C2/独自
6010101001 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM屋内通信線 | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1113 |  | 3% | 40 | 130.7% | 0% | ① | EM-CPEE0.65(-1P～-100P) およびTIVFの平均値 | 不要
6010101002 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM構内ケーブル | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1116 |  | 3% | 40 | 129.8% | 0% | ① | EM-TKEE0.5(-10P、-100P) およびBTIEEの平均値 | 不要
6010101003 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EMボタン電話ケーブル | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1114 |  | 3% | 40 | 129.8% | 0% | ① | EM-TKEEと同等とした | 不要
6010101004 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM電子ボタン電話ケーブル | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1114 |  | 3% | 40 | 129.8% | 0% | ① | EM-TKEEと同等とした | 不要
6010101005 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM通信ケーブル | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1116 |  | 3% | 40 | 130.7% | 0% | ① | EM-CPEE0.65(-1P～-100P) およびTIVFの平均値 | 不要
6010101006 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM警報ケーブル | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1115 |  | 3% | 40 | 135.5% | 0% | ① | EM-AE1.2(-2C、-4C) の平均値 | 不要
6010101007 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM同軸ケーブル(1)-2E | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1118 |  | 3% | 40 | 133% | 0% | ① | EM-S-5C-FBの値 | 不要
6010101008 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM同軸ケーブル(2)-FB | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1118 |  | 3% | 40 | 133% | 0% | ① | EM-S-5C-FBの値 | 不要
6010101009 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EMマイクロホンコード(1) | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1119 |  | 3% | 40 | 130.7% | 0% | ① | EM-CPEEと同等とした | 不要
6010101010 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EMマイクロホンコード(2) | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1119 |  | 3% | 40 | 130.7% | 0% | ① | EM-CPEEと同等とした | 不要
6010101011 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM-UTPケーブル | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1117 |  | 3% | 40 | 137.4% | 0% | ① | UTP CAT6A の値 | 不要
6010101012 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | EM光ファイバーケーブル | 6.1.1.1 | 253 | 272 | 1021 | 光ファイバケーブル | 0.056144 | 0.060376 |  |  | コアm | 5.376 | 5.7811 | E1120 |  | 3% | 40 | 127.3% | 0% | ① | EM-L-GI-50/125-dW-2C の値 | 不要
6010101013 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | CCPケーブル | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 | E1116 |  | 3% | 40 | 130.7% | 0% | ① | EM-CPEEと同等とした | 不要
6010101015 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | SDワイヤ | 6.1.1.1 | 252 | 272 | 1011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 |  |  | 導体kg | 5.1263 | 5.421 |  |  | 3% | 40 | 130.7% | 0% | ① | EM-CPEEと同等とした | 不要
6010101016 | 通信・情報 | 1 | 電線類 | 電線類 | 耐熱光ファイバーケーブル | 6.1.1.1 | 253 | 272 | 1021 | 光ファイバケーブル | 0.056144 | 0.060376 |  |  | コアm | 5.376 | 5.7811 |  |  | 3% | 40 | 127.3% | 0% | ① | 光ファイバーケーブルと同等とした | 不要
6010201001 | 通信・情報 | 1 | 電線保護物類 | 金属管及び附属品 | （2章に倣う） | 6.1.2.1 | 236 | 262 | 2011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 |  |  | kg | 12.3605 | 12.6709 | 前出 | 前出 | 前出 | 65 | 145.3% | 0% | ① | 屋内露出配管と同等とした | 規格
6010202001 | 通信・情報 | 1 | 電線保護物類 | プルボックス、金属ダクト、ケーブルラック | （2章に倣う） | 6.1.2.2 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | 前出 | 前出 | 前出 | 65 | 141.5% | 0% | ① | ケーブルラックの平均値を採用 | C1
6010203001 | 通信・情報 | 1 | 電線保護物類 | 防火区画貫通処理材 | （2章に倣う） | 6.1.2.3 | 221 | 259 | 1011 | 耐火物 | 1.154 | 1.211 |  |  | kg | 6.1724 | 6.4767 | RE105 |  | 0% | 40 | 122.8% | 0% | ① | 防火区画貫通のラックの場合の平均値を採用 | C2
6010301001 | 通信・情報 | 1 | 配線器具 | 各種コネクタ類 | （2章に倣う） | 6.1.3.1 | 318 | 331 | 1041 | 配線器具 | 5.0249 | 5.383 |  |  | kg | 2.6721 | 2.8625 | E1303 |  | 2% | 30 | 123.7% | 0% | ① | 情報用アウトレット（壁、床）の平均値
6010402001 | 通信・情報 | 1 | 端子盤・機器収納ラック等 | 端子盤等 |  | 6.1.4.2 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 | E1301 |  | 2% | 40 | 117.6% | 0% | ① | 端子盤（30P～100P）の平均値 | H2
6010403001 | 通信・情報 | 1 | 端子盤・機器収納ラック等 | 機器収納ラック |  | 6.1.4.3 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 0% | 20 | 108.6% | 0% | ① | 機器収納ラックの値 | C2
6010502001 | 通信・情報 | 1 | 構内情報通信網装置 | スイッチ |  | 6.1.5.1 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 0% | 10 | 111% | 0% | ① | スイッチ（L3、8～24ポート）の平均値 | C2
6010503001 | 通信・情報 | 1 | 構内情報通信網装置 | ルータ |  | 6.1.5.1 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 0% | 10 | 109.4% | 0% | ① | ルータの値 | C2
6010504001 | 通信・情報 | 1 | 構内情報通信網装置 | メディアコンバータ |  | 6.1.5.1 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 0% | 10 | 111% | 0% | ① | スイッチと同等とした | C2
6010602001 | 通信・情報 | 1 | 構内交換装置 | 交換装置 |  | 6.1.6.2 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 0% | 20 | 115.1% | 1.05% | ① | 交換装置（50～1000回線）の平均値 | C2
6010603001 | 通信・情報 | 1 | 構内交換装置 | 電源装置 |  | 6.1.6.3 | 320 | 331 | 1099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 |  |  | kg | 2.6318 | 2.8702 |  |  | 0.2% | 20 | 115.1% | 1.05% | ① | 交換装置と同等とした | C2
6010604001 | 通信・情報 | 1 | 構内交換装置 | 局線中継台 |  | 6.1.6.4 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 0% | 20 | 102.4% | 0.75% | ① | 局線中継台の値 | C2
6010605001 | 通信・情報 | 1 | 構内交換装置 | 電話機等 |  | 6.1.6.5 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 | E1303 |  | 2% | 20 | 112.1% | 0% | ① | 電話機（一般形・多機能型）の平均値 | C2
6010605002 | 通信・情報 | 1 | 構内交換装置 | VoIPゲートウェイ |  | 6.1.6.6 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 2% | 10 | 111% | 0% | ① | スイッチと同等とした | C2
6010607001 | 通信・情報 | 1 | 構内交換装置 | ボタン電話装置 |  | 6.1.6.7 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 | E1304 |  | 0% | 20 | 104.9% | 2.3% | ① | ボタン電話装置（主装置総数24～96・電話機局数12～16の平均値) | C2
6010702001 | 通信・情報 | 1 | 情報表示装置 | マルチサイン装置 |  | 6.1.7.2 | 309 | 321 | 1031 | 液晶パネル | 13.513 | 19.258 |  |  | kg | 2.8492 | 4.0605 |  |  | 0% | 20 | 106.1% | 0% | ① | 出退表示装置と同等とした | C2
6010703001 | 通信・情報 | 1 | 情報表示装置 | 出退表示装置 |  | 6.1.7.3 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 2% | 20 | 106.1% | 0% | ① | 出退表示装置（壁掛型8～48窓）の平均値 | C2
6010704001 | 通信・情報 | 1 | 情報表示装置 | 時刻表示装置 | 親時計 | 6.1.7.4 | 328 | 339 | 9099 | その他の電気機械器具 | 未整備 | 未整備 |  |  | 未整備 | 2.8961 | 4.0293 | E1305 |  | 1% | 20 | 106.6% | 0.8% | ① | 親時計（1～4回線）の平均値 | C2
6010704002 | 通信・情報 | 1 | 情報表示装置 | 時刻表示装置 | 子時計 | 6.1.7.4 | 328 | 339 | 9099 | その他の電気機械器具 | 未整備 | 未整備 |  |  | 未整備 | 2.8961 | 4.0293 | E1305 |  | 2% | 20 | 113.2% | 0% | ① | 子時計（壁掛型・埋込型）の平均値 | C2
6010704003 | 通信・情報 | 1 | 情報表示装置 | 時刻表示装置 | 太陽電池式ポール形 | 6.1.7.4 | 328 | 339 | 9099 | その他の電気機械器具 | 未整備 | 未整備 |  |  | 未整備 | 2.8961 | 4.0293 |  |  | 2% | 20 | 113.2% | 0% | ① | 子時計と同等とした | C2
6010802001 | 通信・情報 | 1 | 映像・音響装置 | Lo型増幅器 |  | 6.1.8.2 | 335 | 341 | 2021 | 電気音響機器 | 8.9363 | 10.2086 |  |  | kg | 2.3744 | 2.7124 |  |  | 2% | 20 | 106% | 0.5% | ① | Hi型増幅器と同等とした | C2
6010803001 | 通信・情報 | 1 | 映像・音響装置 | スピーカ |  | 6.1.8.3 | 335 | 341 | 2021 | 電気音響機器 | 8.9363 | 10.2086 |  |  | kg | 2.3744 | 2.7124 |  |  | 2% | 25 | 124.1% | 0% | ① | Hi型スピーカと同等とした | C2
6010804001 | 通信・情報 | 1 | 映像・音響装置 | プロジェクタ |  | 6.1.8.4 | 323 | 333 | 1011 | 電子応用装置 | 未整備 | 未整備 |  |  | 未整備 | 2.0208 | 2.3525 |  |  | 0% | 20 | 105.7% | 0% | ① | プロジェクタ（OHP・天井吊下型）の平均値 | C2
6010805001 | 通信・情報 | 1 | 映像・音響装置 | スクリーン |  | 6.1.8.5 | 323 | 333 | 1011 | 電子応用装置 | 未整備 | 未整備 |  |  | 未整備 | 2.0208 | 2.3525 |  |  | 0% | 20 | 105.4% | 0% | ① | スクリーン(OHP用・電動巻上式120インチ）の平均値 | C2
6010806001 | 通信・情報 | 1 | 映像・音響装置 | その他 | マイクロホン | 6.1.8.6.1 | 335 | 341 | 2021 | 電気音響機器 | 8.9363 | 10.2086 |  |  | kg | 2.3744 | 2.7124 |  |  | 0% | 20 | 105.1% | 0% | ① | マイクロホン（ダイナミック型・ワイヤレスハンドマイク型）の平均値 | C2
6010806002 | 通信・情報 | 1 | 映像・音響装置 | その他 | Blu-ray/DVDプレーヤ | 6.1.8.6.4 | 313 | 329 | 9099 | その他の電子部品 | 9.542 | 10.374 |  |  | kg | 2.9845 | 3.2448 |  |  | 0% | 10 | 131.6% | 0% | ② | Blu-ray/DVDプレーヤ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾅｳﾝｽﾏｼﾝ）の値 | C2
6010806003 | 通信・情報 | 1 | 映像・音響装置 | その他 | 書画カメラ | 6.1.8.6.7 | 313 | 329 | 9099 | その他の電子部品 | 9.542 | 10.374 |  |  | kg | 2.9845 | 3.2448 |  |  | 0% | 20 | 105.7% | 0% | ① | プロジェクタと同等とした | C2
6010902001 | 通信・情報 | 1 | 拡声装置 | Hi形増幅器 |  | 6.1.9.2 | 335 | 341 | 2021 | 電気音響機器 | 8.9363 | 10.2086 |  |  | kg | 2.3744 | 2.7124 | E1306 |  | 2% | 20 | 106% | 0.5% | ① | Hi型増幅器（壁掛型60～240W・ラック型360～480W）の平均値 | C2
6010903001 | 通信・情報 | 1 | 拡声装置 | スピーカ |  | 6.1.9.3 | 335 | 341 | 2021 | 電気音響機器 | 8.9363 | 10.2086 |  |  | kg | 2.3744 | 2.7124 | E1306 |  | 2% | 25 | 124.1% | 0% | ① | スピーカ（壁掛型・埋込型・トランペット型）の平均値 | C2
6011002001 | 通信・情報 | 1 | 誘導支援装置 | 音声誘導装置 |  | 6.1.10.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 25 | 115.6% | 0% | ① | トイレ等呼出装置と同等とした | C2
6011003001 | 通信・情報 | 1 | 誘導支援装置 | インターホン |  | 6.1.10.3 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 | E1308 |  | 2% | 25 | 135.1% | 0% | ① | インターホン（親子式・相互式・玄関子機）の平均値 | C2
6011004001 | 通信・情報 | 1 | 誘導支援装置 | テレビインターホン |  | 6.1.10.4 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 2% | 25 | 102.8% | 0% | ① | 住宅情報盤の値 | C2
6011005001 | 通信・情報 | 1 | 誘導支援装置 | 外部受付用インターホン |  | 6.1.10.5 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 2% | 25 | 102.8% | 0% | ① | テレビインターホンと同等とした | C2
6011006001 | 通信・情報 | 1 | 誘導支援装置 | トイレ等呼出装置 |  | 6.1.10.6 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 | E1307 |  | 2% | 25 | 115.6% | 0% | ① | トイレ等呼出装置（表示器・復帰釦・呼出釦・表示灯）の平均値 | C2
6011007001 | 通信・情報 | 1 | 誘導支援装置 | 受付呼出装置 |  | 6.1.10.7 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 25 | 115.6% | 0% | ① | トイレ等呼出装置と同等とした
6011103001 | 通信・情報 | 1 | テレビ共同受信装置 | アンテナ及びアンテナマスト |  | 6.1.11.3 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 | E1309 |  | 2% | 20 | 122.8% | 0% | ① | アンテナ及びアンテナマスト（UHF・BS・FM・壁面取付）の平均値 | C2
6011104001 | 通信・情報 | 1 | テレビ共同受信装置 | 機器収容箱 |  | 6.1.11.4 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 | E1309 |  | 2% | 20 | 126.4% | 0% | ① | 露出型の値
6011201001 | 通信・情報 | 1 | テレビ電波障害装置 |  | ヘッドエンド | 6.1.11.4 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 2% | 20 | 126.4% | 0% | ① | 機器収容箱と同等とした
6011302001 | 通信・情報 | 1 | 監視カメラ装置 | カメラ |  | 6.1.13.2 | 334 | 341 | 2011 | ビデオ機器・デジタルカメラ | 93.3265 | 106.3395 |  |  | 台 | 2.2862 | 2.6049 | E1310 |  | 2% | 10 | 109.5% | 0% | ① | カメラ（固定レンズ・電動ズーム、及びハウジング付）の平均値 | 不要
6011303001 | 通信・情報 | 1 | 監視カメラ装置 | モニタ装置 |  | 6.1.13.3 | 334 | 341 | 2011 | ビデオ機器・デジタルカメラ | 93.3265 | 106.3395 |  |  | 台 | 2.2862 | 2.6049 | E1310 |  | 2% | 10 | 131.4% | 0% | ① | モニタ装置の値 | 不要
6011304001 | 通信・情報 | 1 | 監視カメラ装置 | 録画装置 |  | 6.1.13.4 | 334 | 341 | 2011 | ビデオ機器・デジタルカメラ | 93.3265 | 106.3395 |  |  | 台 | 2.2862 | 2.6049 |  |  | 2% | 20 | 103.6% | 0.6% | ① | 録画装置（8台用・55台用）の平均値 | 不要
6011402001 | 通信・情報 | 1 | 駐車場管制装置 | 管制盤 |  | 6.1.14.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 20 | 123.9% | 0% | ② | 駐車場信号制御盤（LCDｶﾗｰ、壁付型）の値 | H2
6011403001 | 通信・情報 | 1 | 駐車場管制装置 | 検知器 |  | 6.1.14.3 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 20 | 148.7% | 0% | ② | ループコイル（1～6m）の値 | H2
6011404001 | 通信・情報 | 1 | 駐車場管制装置 | 信号灯・警報灯 |  | 6.1.14.4 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 20 | 148.7% | 0% | ② | 両面表示・回転灯付の値 | H2
6011405001 | 通信・情報 | 1 | 駐車場管制装置 | 発券機 |  | 6.1.14.5 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 10 | 105% | 0% | ② | 車体検出器内蔵の値 | C2
6011406001 | 通信・情報 | 1 | 駐車場管制装置 | カーゲート |  | 6.1.14.6 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 20 | 183% | 0% | ② | ストレート式の値 | C2
6011407001 | 通信・情報 | 1 | 駐車場管制装置 | カードリーダ |  | 6.1.14.7 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 15 | 101.7% | 0% | ① | 入退室カードリーダと同等とした | C2
6011502001 | 通信・情報 | 1 | 防犯・入退室管理装置 | 制御装置 |  | 6.1.15.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 15 | 112.4% | 0% | ① | 制御装置（入退出管理装置・制御盤・機械警備制御盤）の平均値 | C2
6011503001 | 通信・情報 | 1 | 防犯・入退室管理装置 | 認識部 |  | 6.1.15.3 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 15 | 103.6% | 0% | ① | 認識部（カードリーダ・操作機・人感センサ）の平均値 | C2
6011504001 | 通信・情報 | 1 | 防犯・入退室管理装置 | その他の機器 | セキュリティゲート | 6.1.15.4 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 0% | 15 | 138.1% | 0% | ② | セキュリティゲートの値 | H2
6011602001 | 通信・情報 | 1 | 自動火災報知装置 | 受信機 |  | 6.1.16.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1311 |  | 2% | 25 | 120.6% | 1.13% | ① | 受信機（P型1級5～100L・R型250L～1000L）の平均値 | C2
6011603001 | 通信・情報 | 1 | 自動火災報知装置 | 副受信機・表示装置 |  | 6.1.16.3 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1311 |  | 2% | 25 | 133.4% | 0% | ① | 副受信機（10～100L）の平均値 | C2
6011604001 | 通信・情報 | 1 | 自動火災報知装置 | 感知器 |  | 6.1.16.4 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1312 |  | 2% | 25 | 119.5% | 0% | ① | 感知器（各種感知器）の平均値 | C2
6011605001 | 通信・情報 | 1 | 自動火災報知装置 | 発信機 |  | 6.1.16.5 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1312 |  | 2% | 25 | 121.7% | 0% | ① | 総合盤（発信機+ベル+表示灯）の値 | C2
6011606001 | 通信・情報 | 1 | 自動火災報知装置 | 中継器 |  | 6.1.16.6 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1312 |  | 2% | 20 | 118.4% | 0% | ① | 中継機（1L・共同住宅用）の平均値 | C2
6011607001 | 通信・情報 | 1 | 自動火災報知装置 | 地区警報装置 |  | 6.1.16.7 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1312 |  | 2% | 25 | 121.7% | 0% | ① | 総合盤（発信機+ベル+表示灯）の値 | C2
6011702001 | 通信・情報 | 1 | 自動閉鎖装置 | 連動制御器 |  | 6.1.17.3 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1312 |  | 2% | 25 | 127.5% | 2.4% | ① | 連動制御器（10～100L）の平均値
6011703001 | 通信・情報 | 1 | 自動閉鎖装置 | 自動閉鎖装置 |  | 6.1.17.3 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1312 |  | 2% | 25 | 129.3% | 0% | ① | 自動閉鎖装置の値 | C2
6011802001 | 通信・情報 | 1 | 非常警報装置 | 非常放送装置 | 増幅器及び操作装置 | 6.1.18.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 2% | 20 | 103.1% | 2.3% | ① | 増幅器（ラック型360～480W）の平均値 | C2
6011802002 | 通信・情報 | 1 | 非常警報装置 | 非常放送装置 | スピーカ | 6.1.18.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 |  |  | 2% | 25 | 127.6% | 0% | ① | スピーカ（壁掛型・天井埋込型）の平均値 | C2
6011902001 | 通信・情報 | 1 | ガス漏れ火災警報装置 | 受信機 |  | 6.1.19.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1313 |  | 2% | 25 | 125.6% | 3.2% | ① | 受信機（5～10L）の平均値 | C2
6011904001 | 通信・情報 | 1 | ガス漏れ火災警報装置 | 中継器 |  | 6.1.19.2 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1313 |  | 2% | 20 | 136% | 0% | ① | 3個用の値 | C2
6011905001 | 通信・情報 | 1 | ガス漏れ火災警報装置 | 検知器 |  | 6.1.19.5 | 333 | 341 | 1099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 |  |  | kg | 1.9076 | 2.1156 | E1313 |  | 2% | 5 | 117.8% | 0% | ① | 都市ガス用の値 | C2
6012001001 | 通信・情報 | 1 | 外線材料 | 電柱 | コンクリート柱（2章に倣う） | 6.1.20.1 | 217 | 252 | 1031 | セメント製品 | 0.23345 | 0.24097 |  |  | kg | 6.9456 | 7.1695 | E1229,30 |  | 2% | 65 | 110.7% | 0% | ① | コンクリート柱と同等とした | C1
6012001002 | 通信・情報 | 1 | 外線材料 | 電柱 | 鋼管柱（2章に倣う） | 6.1.20.2 | 260 | 281 | 2011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 |  |  | kg | 4.0025 | 4.2022 |  |  | 2% | 65 | 110.7% | 0% | ① | コンクリート柱と同等とした | C2
7010201001 | 中央監視制御 | 1 | 警報盤 |  |  | 7.1.2.1 | 329 | 341 | 1011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 |  |  | kg | 2.2741 | 2.5389 |  |  | 0% | 15 | 114% | 0.533% | ① | 警報盤の値 | C2
7010302001 | 中央監視制御 | 1 | 簡易形監視制御装置 | 監視操作装置 |  | 7.1.3.2 | 336 | 342 | 1011 | パーソナルコンピュータ | 254.1632 | 299.5595 |  |  | 台 | 2.0527 | 2.4193 |  |  | 0% | 20 | 111% | 0.6% | ① | 中央監視設備の値 | C2
7010401001 | 中央監視制御 | 1 | 監視制御装置 | 監視操作装置 |  | 7.1.4.2 | 336 | 342 | 1011 | パーソナルコンピュータ | 254.1632 | 299.5595 |  |  | 台 | 2.0527 | 2.4193 |  |  | 0% | 20 | 111% | 0.8% | ① | 中央監視設備の値 | C2
7010401002 | 中央監視制御 | 1 | 監視制御装置 | ディスプレイ |  | 7.1.4.2 | 309 | 321 | 1031 | 液晶パネル | 13.513 | 19.258 |  |  | kg | 2.8492 | 4.0605 |  |  | 0% | 20 | 111% | 0.8% | ① | 中央監視設備の値 | C2
7010402001 | 中央監視制御 | 1 | 監視制御装置 | 信号処理装置 |  | 7.1.4.3 | 336 | 342 | 1011 | パーソナルコンピュータ | 254.1632 | 299.5595 |  |  | 台 | 2.0527 | 2.4193 |  |  | 0% | 20 | 111% | 0.8% | ① | 中央監視設備の値 | C2
7010403001 | 中央監視制御 | 1 | 監視制御装置 | 記録装置 |  | 7.1.4.4 | 298 | 311 | 1011 | 複写機 | 未整備 | 未整備 |  |  | kg | 2.4993 | 2.7928 |  |  | 0% | 20 | 111% | 0.8% | ① | 中央監視設備の値 | C2

## 「別表」第2編_電力設備工事
数値コード | E | 2010104001 |  | 品目 | ライティングダクト及び附属品 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 極数電圧 | 電流 | 長さ | 質量
固定Ⅰ形 | 2P 125V | 15A | 1000 | 0.75
固定Ⅰ形 | 2P 125V | 15A E付 | 1000 | 0.79
固定Ⅱ形 | 2P 125V | 20A E付 | 900 | 0.55
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010105001 |  | 品目 | バスダクト及び附属品 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 共同カイテック |  |  | E-BD型絶縁バスダクト、F-PE型耐火バスダクトカタログ-23 | [5 empty] | p.8
単位 | 電流:A、寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | アルミ、3線式 |  |  | アルミ、4線式 |  |  | 銅、3線式 |  |  | アルミ、4線式
定格電流 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 単位質量 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 単位質量 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 単位質量 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 単位質量
600 | 100 | 110 | 11 | 120 | 110 | 12
800 | 100 | 130 | 12 | 120 | 130 | 14 | 100 | 110 | 12 | 120 | 110 | 20
1000 | 100 | 145 | 14 | 120 | 145 | 16 | 100 | 130 | 14 | 120 | 130 | 27
1200 | 100 | 170 | 17 | 120 | 170 | 19 | 100 | 145 | 17 | 120 | 145 | 32
1500 | 100 | 205 | 20 | 120 | 205 | 23 | 100 | 170 | 20 | 120 | 170 | 40
1600 | 100 | 220 | 22 | 120 | 220 | 26 | 100 | 180 | 22 | 120 | 180 | 44
2000 | 100 | 260 | 26 | 120 | 260 | 31 | 100 | 220 | 26 | 120 | 220 | 58
2500 | 100 | 310 | 31 | 120 | 310 | 37 | 100 | 260 | 31 | 120 | 260 | 71
3000 | 100 | 370 | 37 | 120 | 370 | 45 | 100 | 310 | 37 | 120 | 310 | 88
注記1) | 定格電流は三相を示す。
注記2) | 定格電流3500A以上は割愛。
注記3) | 屋内使用鋼板製ハウジングの例
数値コード | E | 2010201001 |  | 品目 | 金属管及び附属品 |  |  | 種類等 | 厚鋼電線管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | JIS C8305-19 |  |  | https://kikakurui.com/c8/C8305-2019-01.html | [5 empty] | 表-2
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 規格引用
摘要 | 外径 | 厚さ | 単位質量
16 | 21 | 2.3 | 1.06
22 | 26.5 | 2.3 | 1.37
28 | 33.3 | 2.5 | 1.9
36 | 41.9 | 2.5 | 2.43
42 | 47.8 | 2.5 | 2.79
54 | 59.6 | 2.8 | 3.92
70 | 75.2 | 2.8 | 5
82 | 87.9 | 2.8 | 5.88
92 | 100.7 | 3.5 | 8.39
104 | 113.4 | 3.5 | 9.48
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010201002 |  | 品目 | 金属管及び附属品 |  |  | 種類等 | 薄鋼電線管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | JIS C8305-19 |  |  | https://kikakurui.com/c8/C8305-2019-01.html | [5 empty] | 表-3
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 規格引用
摘要 | 外径 | 厚さ | 単位質量
19 | 19.1 | 1.6 | 0.69
25 | 25.4 | 1.6 | 0.939
31 | 31.8 | 1.6 | 1.19
39 | 38.1 | 1.6 | 1.44
51 | 50.8 | 1.6 | 1.94
63 | 63.5 | 2 | 3.03
75 | 76.2 | 2 | 3.66
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010201003 |  | 品目 | 金属管及び附属品 |  |  | 種類等 | ねじなし電線管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | JIS C8305-19 |  |  | https://kikakurui.com/c8/C8305-2019-01.html | [5 empty] | 表-4
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 規格引用
摘要 | 外径 | 厚さ | 単位質量
19 | 19.1 | 1.2 | 0.53
25 | 25.4 | 1.2 | 0.716
31 | 31.8 | 1.4 | 1.05
39 | 38.1 | 1.4 | 1.27
51 | 50.8 | 1.4 | 1.71
63 | 63.5 | 1.6 | 2.44
75 | 76.2 | 1.8 | 3.3
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010202001 |  | 品目 | PF管、CD管及び附属品 |  |  | 種類等 | PFS管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 古河電工 |  |  | https://www.furukawa.co.jp/eflex/product/plafleky/p_pfs.htm
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径 | 厚さ | 単位質量
14 | 16 | 21.5 | 0.08
16 | 17 | 23 | 0.08
22 | 24 | 30.5 | 0.12
28 | 30 | 36.5 | 0.13333
36 | 38 | 45.5 | 0.2
42 | 42 | 52 | 0.23333
54 | 53 | 64.5 | 0.33333
注記1) | 単位質量は約。製造者カタログは1把当たりの質量で記載。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010202002 |  | 品目 | PF管、CD管及び附属品 |  |  | 種類等 | PFD管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 古河電工 |  |  | https://www.furukawa.co.jp/eflex/product/plafleky/p_pfd.htm
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径 | 厚さ | 単位質量
16 | 16 | 23 | 0.18
22 | 22 | 30.5 | 0.24
28 | 28 | 36.5 | 0.26667
36 | 36 | 45.5 | 0.4
42 | 40 | 52 | 0.5
54 | 52 | 64.5 | 0.6
注記1) | 単位質量は約。製造者カタログは1把当たりの質量で記載。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010202003 |  | 品目 | PF管、CD管及び附属品 |  |  | 種類等 | CD管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 古河電工 |  |  | https://www.furukawa.co.jp/eflex/product/plafleky/cd_cd.htm
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径 | 厚さ | 単位質量
14 | 14 | 19 | 0.06
16 | 16 | 21 | 0.06
22 | 22 | 27.5 | 0.1
28 | 27 | 34 | 0.13333
36 | 35 | 42 | 0.16667
注記1) | 単位質量は約。製造者カタログは1把当たりの質量で記載。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010203001 |  | 品目 | 硬質ビニル管及び附属品 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | JIS C8430 |  |  | https://kikakurui.com/c8/C8430-2019-01.html | [5 empty] | 表2
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 規格引用
摘要 | 外径 | 厚さ | 単位質量
14 | 18 | 1.8 | 0.144
16 | 22 | 1.8 | 0.18
22 | 26 | 1.8 | 0.216
28 | 34 | 2.7 | 0.418
36 | 42 | 3.1 | 0.59
42 | 48 | 3.6 | 0.773
54 | 60 | 4.1 | 1.122
70 | 76 | 4.1 | 1.445
82 | 89 | 5.5 | 2.203
注記1) | 外径は基準寸法を示す。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010204001 |  | 品目 | 金属製可とう電線管及び附属品 |  |  | 種類等 | 金属製可とう電線管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/conduit/metal_flexible_conduit/flexible_conduit.html
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径 | 単位質量
17 | 21.5 | 0.33
24 | 28.8 | 0.45
30 | 34.9 | 0.62
38 | 42.9 | 0.74
50 | 54.9 | 0.94
63 | 69.1 | 1.21
76 | 82.9 | 1.6
83 | 88.1 | 1.66
101 | 107.3 | 1.96
注記1) | F10-F15は割愛。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010204002 |  | 品目 | 金属製可とう電線管及び附属品 |  |  | 種類等 | ビニル被覆金属製可とう電線管
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/conduit/metal_flexible_conduit/flexible_resin_conduit.html
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径 | 単位質量
17 | 23.1 | 0.44
24 | 30.4 | 0.59
30 | 36.5 | 0.8
38 | 44.9 | 1.05
50 | 56.9 | 1.31
63 | 71.5 | 1.74
76 | 85.3 | 2.28
83 | 90.9 | 2.42
101 | 110.1 | 2.85
注記1) | F10-F15は割愛。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010205001 |  | 品目 | 金属線ぴ及び附属品 |  |  | 種類等 | メタルモールジング
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | ネグロス電工 |  |  | https://negurosu.meclib.jp/den24/book/index.html | [5 empty] | p.81１
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（奥行） | 外径（長さ） | 質量
A型 | 25.4 | 12 | 1800 | 1.18
B型 | 40.4 | 20 | 1800 | 2.38
注記1) | 1種金属線ぴ（MM1）。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010205002 |  | 品目 | 金属線ぴ及び附属品 |  |  | 種類等 | レースウェイ
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | ネグロス電工 |  |  | https://negurosu.meclib.jp/den24/book/index.html | [5 empty] | p.563
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 外径（長さ） | 質量
A型（30型） | 40 | 30 | 4000 | 5.6
C型（45型） | 40 | 45 | 4800 | 7.2
注記1) | 2種金属線ぴ（MM2）。
注記2) | 規格上は、B型（幅40mm、高さ40mm）、D～F型（幅45mm、高さ30,40,45mm）もある。
注記3)
数値コード | E | 2010206001 |  | 品目 | プルボックス |  |  | 種類等 | 鋼板製
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日東電工 |  |  | https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C683-C601-S2332
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 外径（奥行） | 質量
SS100×100×100 | 100 | 100 | 100 | 0.8
SS150×150×150 | 150 | 150 | 150 | 1.8
SS200×200×200 | 200 | 200 | 200 | 3.3
SS250×250×250 | 250 | 250 | 250 | 5
SS300×300×300 | 300 | 300 | 300 | 7.2
SS350×350×350 | 350 | 350 | 350 | 9.2
SS400×400×400 | 400 | 400 | 400 | 13.2
SS500×500×500 | 500 | 500 | 500 | 20.4
注記1) | 摘要は、標準図の表示例に準じた。（S:露出型、S:ねじ止め式、寸法、-：屋内型、-：SPC1.6）
注記2) | 中間寸法の製品あり
注記3)
数値コード | E | 2010206002 |  | 品目 | プルボックス |  |  | 種類等 | ステンレス製
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日東電工 |  |  | https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C683-C601-S2387
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 外径（奥行） | 質量
SS150×150×75WP-SUS | 150 | 75 | 150 | 1.3
SS150×150×100WP-SUS | 150 | 100 | 150 | 1.4
SS200×200×１00WP-SUS | 200 | 100 | 200 | 2.1
SS200×200×150WP-SUS | 200 | 150 | 200 | 2.6
SS200×200×200WP-SUS | 200 | 200 | 200 | 3.1
SS300×300×350WP-SUS | 300 | 150 | 300 | 4.6
SS300×300×200WP-SUS | 300 | 200 | 300 | 5.3
SS400×400×200WP-SUS | 400 | 200 | 400 | 8.1
注記1) | 摘要は、標準図の表示例に準じた。（S:露出型、S:ねじ止め式、寸法、WP:屋外型、SUS:SUS1.2）、なお引用製品は1.5mmのSUSを使用
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010207001 |  | 品目 | 金属ダクト |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | ネグロス電工 |  |  | https://negurosu.meclib.jp/den24/book/index.html | [5 empty] | p.703
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 厚さ | 単位質量
AS200×100 | 200 | 100 | 1.6 | 21.66
AS300×200 | 300 | 200 | 1.6 | 33.99
AS400×200 | 400 | 200 | 2 | 46.6
AS500×200 | 500 | 200 | 2 | 53.55
AS600×300 | 600 | 300 | 2 | 60.31
AS400×300 | 400 | 300 | 2 | 54.23
AS500×300 | 500 | 300 | 2 | 61.18
AS600×300 | 600 | 300 | 2 | 69.81
注記1) | 摘要は、標準図の表示例に準じた。（A:A型、S:ねじ止め式、寸法）。溶融亜鉛めっき鋼板製の例を示す。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010208001 |  | 品目 | ケーブルラック |  |  | 種類等 | はしご形
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | ネグロス電工 |  |  | https://negurosu.meclib.jp/den24/book/index.html | [5 empty] | p.885
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 外径（長さ） | 単位質量
200 | 200 | 100 | 3000 | 15.9
300 | 300 | 100 | 3000 | 16.5
400 | 400 | 100 | 3000 | 17.7
500 | 500 | 100 | 3000 | 19.8
600 | 600 | 100 | 3000 | 21
800 | 800 | 100 | 3000 | 23.5
1000 | 1000 | 100 | 3000 | 26
1200 | 1200 | 100 | 3000 | 34
注記1) | 摘要は、標準図の表示例に準じた。ZM:溶融亜鉛めっき鋼板製・塗装、寸法、許容積載静荷重の違い（A/B）。
注記2) | 外径（高さ）は親桁の寸法を示す。
注記3) | 製造者製品名QRシリーズ。中間寸法、材質違いあり。
数値コード | E | 2010208002 |  | 品目 | ケーブルラック |  |  | 種類等 | トレー形
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | ネグロス電工 |  |  | https://negurosu.meclib.jp/den24/book/index.html | [5 empty] | p.1183
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（高さ） | 外径（長さ） | 単位質量
200 | 200 | 50 | 3000 | 7.8
300 | 300 | 50 | 3000 | 10.1
400 | 400 | 50 | 3000 | 12.5
500 | 500 | 50 | 3000 | 19.5
600 | 600 | 50 | 3000 | 22.5
注記1) | 摘要は、標準図の表示例に準じた。（ZT:溶融亜鉛めっき鋼板製・塗装・トレー形、寸法）
注記2) | 製造者製品名WRシリーズ。
注記3)
数値コード | E | 2010209001 |  | 品目 | 区画貫通処理材 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | ネグロス電工 |  |  | https://negurosu.meclib.jp/den24/book/index.html | [5 empty] | p.1470
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
ケーブルラック幅 | 開口サイズ（幅） | 質量
200 | 300 | 1.7
300 | 400 | 2.1
400 | 500 | 2.8
500 | 600 | 3.3
600 | 700 | 3.7
800 | 900 | 4.3
1000 | 1100 | 5.5
1200 | 1300 | 5.9
注記1) | 開口サイズの奥行200mmの例。
注記2) | 製造者製品名タフロックロクマックス床用キットの例。認定条件により適切なものを選定する必要がある。
注記3)
数値コード | E | 2010301001 |  | 品目 | 配線器具（スイッチ） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 2010301002 |  | 配線器具（リモコンスイッチ） |  |  | 関連コード・品目 | E | 2010301003 |  | 配線器具（コンセント）
出典 | パナソニック |  |  | https://esctlg.panasonic.biz/iportal/oc.do?c=ZFCT1A309&p=1&v=PEWJ0001
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
| 質量 | 製品名 | 掲載ページ
壁付コンセント2P15A×2 | 0.06 | WTF13024K | p.425
壁付コンセント2P+E15A×2 | 0.07 | WN15124 | p.425
タンブラスイッチ2P15A×1 | 0.034 | WN5063 | p.399
リモコンスイッチ(多重伝送用) | 0.152 | WN5640K | p.420
二重床用コンセント | 0.76 | NE35519 | p.377
ハーネスジョイントボックス | 0.11 | WJ5293G | p.385
接地プラグ付テーブルタップ | 0.9 | WFS6534 | p.389
プレート | 0.01 | WN6003 | p.434
注記1) | ハーネスジョイントボックスは2P+E20A×2、2分岐送り用の例。
注記2) | 接地プラグ付テーブルタップはハーネスジョイントボックス用、コード3m、4個口用の例。
注記3)
数値コード | E | 2010401001 |  | 品目 | 照明器具 |  |  | 種類等 | LED/ベースライト露出形
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 質量 | 寸法 | 備考
LSS1-2、9-2 | 1.2 | 650×200未満
LSS10-2 | 1.3 | 650×200以上
LSS1-4,9-4,12-4 | 2.2 | 1260×200未満
LSS13-4 | 3.8 | 1260×200未満 | 黒板灯
LSS6-4,10-4 | 2.4 | 1260×200以上
LSS7-4 | 4 | 1260×200以上 | 天井面照射あり
LSS15-4 | 4.1 | 1260×200以上
LSS15-7 | 6.9 | 740×740以上
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 摘要に含まれる照明器具質量の中央値相当とした。
注記3)
数値コード | E | 2010401002 |  | 品目 | 照明器具 |  |  | 種類等 | LED/ベースライト埋込形
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 質量 | 寸法 | 備考
LRS６-2 | 1.4 | 650×200未満
LRS３-2 | 1.5 | 650×200以上
LRS6-4,10-4 | 2.8 | 1300×200未満
LRS3-4､8-4.20-4 | 2.8 | 1300×200以上
LRS15-3 | 2.3 | 400×400
LRS9-4､15-4 | 4.8 | 500×500
LRS9-6,15-6 | 7.9 | 650×650
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 摘要に含まれる照明器具質量の中央値相当とした。
注記3)
数値コード | E | 2010401003 |  | 品目 | 照明器具 |  |  | 種類等 | LED/システム天井照明器具
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 質量 | 寸法 | 備考
LRS7-4 | 3.4 | 1300×200以上 | システム天井用
LRS28-6、29-6 | 4.4 | 740×740以上 | システム天井用
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 摘要に含まれる照明器具質量の中央値相当とした。
注記3)
数値コード | E | 2010401004 |  | 品目 | 照明器具 |  |  | 種類等 | LED/ブラケットライト、露出形
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 質量 | 寸法 | 備考
LBF3-2 | 1.7 | 800×200未満以下
LBF3-4,11 | 2.8 | 1260×200未満
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 摘要に含まれる照明器具質量の中央値相当とした。
注記3)
数値コード | E | 2010401005 |  | 品目 | 照明器具 |  |  | 種類等 | LED/ダウンライト
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 質量 | 切込み寸法 | 備考
LRS1,11,12,13,14,16,17 | 1 | 100～150Φ
LRS1 | 1.2 | 200Φ
LRS1 | 1.4 | 250Φ
LRS2(12000lm) | 7.2 | 400Φ
LRS2(16000lm) | 8.5 | 400Φ
LSR1,2（20000lm以下） | 2.5
LRS1,2(34000lm以上) | 4.4
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 摘要に含まれる照明器具質量の中央値相当とした。
注記3)
数値コード | E | 2010401006 |  | 品目 | 照明器具 |  |  | 種類等 | LED/屋外灯、投光器、防犯灯、街路灯
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://esctlg.panasonic.biz/iportal/oc.do?c=ZFCT1A308&p=1&v=PEWJ0001 | [5 empty] | p.1221,1222
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 質量 | 種別 | 製品型番
LST1-60 | 13.7 | 屋外灯1 | NNY22521
LPJ1M-500 | 11.6 | 投光器 | NYS30537
LBF2RP-10 | 0.7 | 防犯灯1 | NNY20353
LPT1-02 | 3.2 | ガーデンライト | NNY22267K
LSA1-03 | 124.6 | ソーラー街路灯 | XYSL41UB41Z
LSA2-63 | 9.7 | 街路灯 | NNY24937他
TB3.5 | 33.6 | ポール(ベースプレート式) | DYDXH3300
LSR2M-200 | 2.5 | 直付け高天井灯2 | NYM20212
注記1) | 摘要は標準図による。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010501001 |  | 品目 | 防災用照明器具 |  |  | 種類等 | 誘導灯
関連コード・品目 | E | 2010501002 |  | 非常用照明器具 |  |  | 関連コード・品目
出典 | パナソニック
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 質量
誘導灯A級 | 12.5
誘導灯B級 | 2.1
誘導灯C級 | 1.1
非常用照明器具（電源別置形） | 0.2
非常用照明器具（電源内蔵形） | 0.5
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 摘要に含まれる照明器具質量の中央値相当とした。
注記3)
数値コード | E | 2010601001 |  | 品目 | 個別照明制御 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://esctlg.panasonic.biz/iportal/oc.do?c=SSCT1B266&p=11&v=PEWJ0001
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 種別 | 参考型番
DS1-A | Φ115 |  | 104 | 0.3 | 照明制御器 | FSK90217Z
DS2-A | Φ134 |  | 122 | 0.4 | 照明制御器 | FSK90521K
DS1-NC | Φ105 |  | 63.7 | 0.25 | 照明制御器 | BNQX3510
注記1) | 摘要は標準図に拠る。DS1は天井埋込形、DS2は天井直付け形。Aは明るさセンサ（照度）、NCは微動検知人感センサを示す。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010603001 |  | 品目 | 統合照明制御 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://esctlg.panasonic.biz/iportal/oc.do?c=SSCT1B266&p=11&v=PEWJ0001
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 種別 | 参考型番
監視操作装置盤(壁掛) | 550 | 150 | 1260 | 40 |  | NQX8321000K | (FreeFit Light)
監視操作装置盤(自立) | 700 | 450 | 2000 | 170 |  | NQX8331K | (FreeFit)
分散処理装置 | 600 | 150 | 1300 | 7 | LCU盤 | NQX8311
注記1) | 監視操作装置盤(壁掛)は製品名FreeFit Light、同(自立)はFreeFit シリーズの例。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010701001 |  | 品目 | 分電盤 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 中立電機
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
分電盤（壁掛・小） | 600 | 200 | 1100 | 80
分電盤（自立・中） | 600 | 250 | 1600 | 180
分電盤(自立・大) | 1200 | 250 | 1900 | 380
注記1) | 質量は概算。
注記2) | 壁掛・小は主幹3P100AF＋分岐2P50AF×30の例を、自立・中は同左＋リモコンリレー×10とT/U等周辺機器の例を示す。
注記3) | 自立・大は一般形（主幹3P225AF＋分岐2P50AF×44＋リモコンリレ×10等）＋二種耐熱盤（主幹2P50AF＋分岐×4）の例を示す。
数値コード | E | 2010701002 |  | 品目 | 分電盤 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 中立電機
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
テナント分電盤（小） | 700 | 250 | 2400 | 190
テナント分電盤（中） | 700 | 250 | 2400 | 240
注記1) | 質量は概算。外径（高さ）は下部通線架台100を含む。
注記2) | テナント分電盤（小）は負荷容量20kVA相当、主幹100AF＋分岐50AF×24+電力量計（検定付1＋検定無3）の例を示す。
注記3) | テナント分電盤（中）は負荷容量40kVA相当、主幹225AF＋分岐50AF×48+電力量計（検定付1＋検定無3）の例を示す。
数値コード | E | 2010701003 |  | 品目 | 分電盤 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 中立電機
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
共用分電盤（小） | 1400 | 250 | 2400 | 420
共用分電盤（中） | 2100 | 250 | 2400 | 630
注記1) | 質量は概算。
注記2) | 共用分電盤（小）は負荷容量40kVA相当、一般回路主幹225AF＋分岐50AF×40+電力量計（検定無3）+リモコンリレー×10、発電機回路主幹100AF+分岐×30+電力量計（検定無2）＋リモコンリレー×6、2種耐熱分電盤主幹MC３０A＋分岐×4の例を示す。
注記3) | 共用分電盤（中）は負荷容量60kVA相当、一般回路主幹225AF＋分岐50AF×40+電力量計（検定無3）+リモコンリレー×10、発電機回路主幹225AF+分岐×40+電力量計（検定無2）＋リモコンリレー×10、2種耐熱分電盤主幹MC３０A＋分岐×6の例を示す。
数値コード | E | 2010701004 |  | 品目 | 分電盤 |  |  | 種類等 | 樹脂製（標準仕様書外）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://esctlg.panasonic.biz/iportal/oc.do?c=ZFCT1A309&p=1166&v=PEWJ0001 | [5 empty] | p.1143
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 主幹 | 分岐2P1E20A | 分岐2P2E20A | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
主幹40A分岐6 | 40 | 4 | 2 | 314 | 111 | 325 | 3.64 | BQR8462
主幹５０A分岐14 | 50 | 10 | 4 | 474 | 146 | 352 | 4.6 | BQR85142
主幹60A分岐22 | 60 | 16 | 6 | 450 | 111 | 325 | 6 | BQR86222
主幹75A分岐30 | 75 | 24 | 6 | 518 | 111 | 325 | 7 | BQR87302
主幹１００A分岐38 | 100 | 30 | 8 | 586 | 111 | 325 | 7.5 | BQR810382
注記1) | 製造者製品名コスモパネルシリーズ。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2010801001 |  | 品目 | 耐熱形分電盤 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 河村電器 |  |  | カワムラ No.43総合価格表-23 | [5 empty] | p.1226、1227
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
一種耐熱分電盤 | 800 | 550 | 200 | 50
二種耐熱分電盤 | 700 | 500 | 200 | 44
注記1) | 一種耐熱分電盤は電灯用3P100A、分岐2P20A×4の例（製品名HR1104A）。
注記2) | 二種耐熱分電盤は電灯用3P100A、分岐2P20A×4の例（製品名HR2104A）。
注記3)
数値コード | E | 2010901001 |  | 品目 | OA分電盤 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 中立電機
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
TOA形 | 800 | 200 | 2400 | 270
DOA形 | 1300 | 200 | 1200 | 280
注記1) | 質量は概算。
注記2) | 摘要は標準図による。
注記3) | 分電盤：主幹3P50AF、分岐50AF×10、端子盤G型端子100P、HUBスペース24ポート×2の例を示す。
数値コード | E | 2011101001 |  | 品目 | 開閉器箱 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 河村電器 |  |  | カワムラ No.43総合価格表-23 | [5 empty] | p.1178、1179
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
手元開閉器盤（屋内） | 800 | 500 | 140 | 23
引込開閉器盤（屋内） | 700 | 400 | 140 | 20
幹線分岐開閉器盤（屋内） | 1000 | 500 | 140 | 32
注記1) | 手元開閉器盤は3P200A端子、ELB3P100A×2分岐の例（製品名SEK102N）を示す。
注記2) | 引込開閉器盤はMCB３P２００Aの例（製品名NTKB201）を示す。
注記3) | 幹線分岐盤は3P200A端子、MCB3P100A×4分岐の例（製品名SKN104N）を示す。
数値コード | E | 2011201001 |  | 品目 | 制御盤（直入） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 2011201003 |  | 制御盤（インバータ始動） |  |  | 関連コード・品目
出典 | 中立電機
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
テナント動力盤(中1) | 700 | 250 | 2400 | 190
テナント動力盤(中2) | 700 | 250 | 2400 | 190
テナント動力盤(中3) | 700 | 250 | 2400 | 190
共用動力盤(中1) | 1400 | 250 | 2400 | 200
共用動力盤(中2) | 700 | 350 | 2400 | 420
共用動力盤(大) | 2400 | 350 | 2400 | 720
注記1) | テナント動力盤は屋外自立形とし、中1は60kVA相当（主幹225AF＋電源送り分岐225AF×2）、中2は80kVA相当（主幹400AF＋同×2）、中3は120kVA相当（主幹400AF＋同×4）、各分岐回路に検定付電力量計がある例を示す。
注記2) | 共用動力盤は屋内自立形とし、中1は2.2kW自動交互×3式、中2は2.2kW自動交互・非常時同時×3式、大はインバータ7.5kW×6回路供給の例を示す。
注記3)
数値コード | E | 2011401001 |  | 品目 | 電気自動車用充電装置 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://www2.panasonic.biz/jp/energy/elseev/
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
キャビネット（充電スタンド、自立） | 280 | 230 | 1500 | 33
キャビネット（充電スタンド、壁掛） | 300 | 145 | 1000 | 17
注記1) | 質量は約。Mode3タイプ（製品名DNE001K）の例。
注記2) | 質量は約。Mode3タイプ（製品名DNC312K）の例。
注記3)
数値コード | E | 2011503001 |  | 品目 | 電熱装置（発熱線等） |  |  | 種類等 | 発熱線ユニット
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | アサヒ特販 |  |  | http://www.a-tokuhan.co.jp/ebook22/ | [5 empty] | p.43,44
単位 | 寸法:mm、質量kg、単位質量kg/㎡ | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 発熱線長さ | 配線ピッチ | 質量 | 単位質量
200 | 19300 | 1000 | 27800 | 70 | 13 | 0.67358
200 | 16400 | 1000 | 32600 | 50 | 14.6 | 0.89024
300 | 15800 | 1000 | 22700 | 70 | 10.6 | 0.67089
300 | 13400 | 1000 | 26000 | 50 | 12 | 0.89552
注記1) | 摘要は標準図に拠る。（EH:発熱ヒーター、定格電圧、発熱量、発熱体の構造［U:発熱線ユニット、S:発熱シート、L:発熱線］）
注記2) | 同社ロードヒーターユニットの例。
注記3)
数値コード | E | 2011503002 |  | 品目 | 電熱装置（発熱線等） |  |  | 種類等 | 発熱シート、発熱線
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | アサヒ特販 |  |  | http://www.a-tokuhan.co.jp/ebook22/ | [5 empty] | p.23,43,44
単位 | 寸法:mm、定格消費電力W/m、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径 | 定格消費電力 | 単位質量
35 | 110 | 35 | 0.62
50 | 150 | 50 | 0.82
65 | 200 | 65 | 1.07
100 | 310 | 100 | 1.57
130 | 400 | 130 | 2.02
150 | 450 | 150 | 2.24
20 | 12.8×5.5 | 20 | 0.51
注記1) | 摘要は標準図に拠る。（EH:発熱ヒーター、定格電圧、発熱量、発熱体の構造［U:発熱線ユニット、S:発熱シート、L:発熱線］）
注記2) | 発熱シートは同社ルーフヒーター標準型の例。AC200V仕様は仕様同じ。幅違いもある。
注記3) | 発熱線は同社排水路ヒーターの例。AC200V仕様は仕様同じ。導体の形状違いもある。
数値コード | E | 2011602001 |  | 品目 | 突針支持管及び取付金物 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 2011603001 |  | 試験用接続端子箱 |  |  | 関連コード・品目 | E | 2011604001 |  | 引下げ導線等の接続金具
出典 | 村田電機製作所 |  |  | https://my.ebook5.net/MLPS5656/M4CATALOG/ | [5 empty] | p.58-59
単位 | 寸法:mm、単位質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（奥行） | 外径（長さ） | 質量 | 種別 | 製品型番
LR1 | 18Φ |  | 500 | 2.59 | 突針 | 10010-01
S-4 | 48.6Φ |  | 4000 | 16.38 | 支持管 | 29010
S-5 | 48.6Φ |  | 5000 | 28.82 | 支持管 | 29011
S-6 | 48.6Φ |  | 6000 | 33.09 | 支持管 | 29012
S-7 | 48.6Φ |  | 7000 | 51.04 | 支持管 | 29013
S-8 | 48.6Φ |  | 8000 | 91.63 | 支持管 | 29014
S-9 | 48.6Φ |  | 9000 | 96.04 | 支持管 | 29015
S-10 | 60.5Φ |  | 10000 | 121.06 | 支持管 | 29016
TB-AS1A | 200 | 80 | 400 | 4.61 | 試験用接続端子箱 | 830220
鉄筋用導線引出端子 | 30 |  | 100 | 1.6 |  | 70411KU
鉄骨用導線引出端子 | 30 |  | 10 | 0.52 |  | 70011KU
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 支持管は一般構造用炭素鋼鋼管の例。外径（幅）は先端部を示す。
注記3) | 試験用接続端子箱はA:黄銅製、S：露出形平板式、1A:端子数1組＋測定用1組の例を示す。
数値コード | E | 2011701001 |  | 品目 | 接地端子盤 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 河村電器 |  |  | カワムラ No.43総合価格表-23 | [5 empty] | p.1218
単位 | 寸法:mm、単位質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（奥行） | 外径（高さ） | 質量
接地端子盤(端子×5) | 400 | 120 | 650 | 19
注記1) | 屋内用、接地端子×5、測定端子付きの例を示す。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2011702001 |  | 品目 | 接地銅板 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 2011703001 |  | 接地棒 |  |  | 関連コード・品目 | E | 2011704001 |  | 接地極埋設標
出典 | 村田電機製作所 |  |  | https://my.ebook5.net/MLPS5656/M4CATALOG/ | [5 empty] | p.54-55
単位 | 寸法:mm、単位質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（奥行） | 外径（長さ） | 質量 | 種別 | 製品型番
板状接地極600角 | 600 | 1.5 | 600 | 5.07 | 接地銅板 | 91171
連結式接地棒（1.5m） | 14Φ |  | 1500 | 1.95 | 連結式接地棒 | 92010
接地埋設表示板 | 90 | 1.2 | 140 | 0.14 | 標示板 | 90021R
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2011802001 |  | 品目 | コンクリート柱 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東海コンクリート工業 |  |  | https://www.tcon.co.jp/pdf/products/tokaipole_catalog1.pdf | [5 empty] | p.3-4
単位 | 寸法:mm、荷重kN、単位質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（長さ） | 外径（末口径） | ひび割れ試験荷重 | 質量
7-14-1.5 | 7000 | 140 | 1.5 | 290
8-14-2.0 | 8000 | 140 | 2 | 340
9-14-2.5 | 9000 | 140 | 2 | 430
9-19-3.5 | 9000 | 190 | 2.5 | 585
10-19-3.5 | 10000 | 190 | 3.5 | 670
11-19-3.5 | 11000 | 190 | 3.5 | 760
12-19-3.5 | 12000 | 190 | 3.5 | 850
13-19-3.5 | 13000 | 190 | 3.5 | 950
14-19-3.5 | 14000 | 190 | 3.5 | 1055
8-19-4.3 | 8000 | 190 | 4.3 | 505
9-19-4.3 | 9000 | 190 | 4.3 | 590
9-19-5.0 | 9000 | 190 | 5 | 615
10-19-5.0 | 10000 | 190 | 5 | 705
11-19-5.0 | 11000 | 190 | 5 | 800
12-19-5.0 | 12000 | 190 | 5 | 905
13-19-5.0 | 13000 | 190 | 5 | 1105
14-19-5.0 | 14000 | 190 | 5 | 1115
15-19-5.0 | 15000 | 190 | 5 | 1225
16-19-5.0 | 16000 | 190 | 5 | 1340
12-19-7.0 | 12000 | 190 | 7 | 1090
13-19-7.0 | 13000 | 190 | 7 | 1215
14-19-7.0 | 14000 | 190 | 7 | 1350
15-19-7.0 | 15000 | 190 | 7 | 1485
16-19-7.0 | 16000 | 190 | 7 | 1745
15-19-10.0 | 15000 | 190 | 10 | 1760
16-19-10.0 | 16000 | 190 | 10 | 1935
15-22-10.0 | 15000 | 220 | 10 | 1695
16-22-10.0 | 16000 | 220 | 10 | 1850
15-22-15.0 | 15000 | 220 | 15 | 2140
16-22-15.0 | 16000 | 220 | 15 | 2355
注記1) | 摘要は外径（長さm）-末口径(mm)-ひび割れ試験荷重(kN)。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2011802002 |  | 品目 | 鋼管柱 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日本ネットワークサポート |  |  | http://www.nnets.co.jp/catalog/catalog03/polecatalog_higashinihon_all.pdf | [5 empty] | p.2、3、10
単位 | 寸法:mm、荷重kN、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（長さ） | 外径（直径） | 質量
引込柱 | 6200 | 89.1 | 37
引込柱（鋼製ボックス付） | 6300 | 89.1 | 60
注記1) | 引込柱は製品名全関N-1B型（全関東電気工事協会推奨認定品）の例を示す。
注記2) | 引込柱（鋼製ボックス付）は計器、ブレーカ、保安器取付用鋼製ボックス（300×200×815）を含む、製品名EEポールEEHR63の例を示す。
注記3)
数値コード | E | 2011805001 |  | 品目 | 地中ケーブル保護材料 |  |  | 種類等 | 鋼管（SGP）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | JIS G3452 |  |  | https://kikakurui.com/g3/G3452-2019-01.html
単位 | 寸法:mm、荷重kN、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 規格引用
摘要 | 外径 | 単位質量
25 | 34 | 2.43
32 | 42.7 | 3.38
40 | 48.6 | 3.89
50 | 60.5 | 5.31
65 | 76.3 | 7.47
80 | 89.1 | 8.79
100 | 114.3 | 12.2
125 | 139.8 | 15
150 | 165.2 | 19.8
注記1) | 摘要径20以下、175以上は割愛した。
注記2) | 単位質量にはソケットを含まない。
注記3)
数値コード | E | 2011805002 |  | 品目 | 地中ケーブル保護材料 |  |  | 種類等 | 合成樹脂被覆鋼管（GLL,GLT）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | JIS C 8380 |  |  | https://kikakurui.com/c8/C8380-2009-01.html | [5 empty] | 表3
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 規格引用
摘要 | 外径 | 単位質量
16 | 21 | 1.06
22 | 26.5 | 1.37
28 | 33.3 | 1.9
36 | 41.9 | 2.43
42 | 47.8 | 2.79
54 | 59.6 | 3.92
70 | 75.2 | 5
82 | 87.9 | 5.88
92 | 100.7 | 8.39
104 | 113.4 | 9.48
注記1) | 単位質量にはねじ部を含まない。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2011805003 |  | 品目 | 地中ケーブル保護材料 |  |  | 種類等 | 波付硬質合成樹脂管（FEP）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 古河電工 |  |  | https://www.furukawa.co.jp/eflex/product/eflex/eflex.html
単位 | 寸法:mm、単位質量kg/m | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径 | 単位質量
30 | 34 | 0.2
40 | 42.7 | 0.3
50 | 48.6 | 0.4
65 | 60.5 | 0.6
80 | 76.3 | 0.7
100 | 89.1 | 1
125 | 114.3 | 1.5
150 | 139.8 | 2
200 | 165.2 | 3.5
注記1) | 単位質量は参考（約）。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 2011806001 |  | 品目 | マンホール・ハンドホール |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 土井製作所 |  |  | ハンドホール＋鉄蓋-24 | [5 empty] | p.13,16,31,32,83
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径（幅） | 外径（奥行） | 外径（高さ） | 質量
H1-6 | 720 | 720 | 880 | 472
H1-9 | 720 | 720 | 1180 | 587
H2-6 | 1040 | 1040 | 880 | 903
H2-9 | 1040 | 1040 | 1180 | 1098
M3 | 2100 | 1300 | 2030 | 6208
M4 | 2600 | 1600 | 2030 | 8448
D2A-50 | 600 |  | 50 | 31
D2A-60 | 700 |  | 50 | 40
D2A-75 | 860 |  | 55 | 58
D8A-50 | 600 |  | 50 | 31
D8A-60 | 700 |  | 50 | 40
D8A-75 | 860 |  | 55 | 70
ピラボックス用ハンドホール | 1200 | 1200 | 1750 | 2211
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | Hはブロックハンドホール（1は有効寸法600、2は900、6は600、9は900）を示す。鉄蓋D2A-50を含む。
注記3) | Mはブロックマンホール（3は有効寸法1800×1000、4は2300×1300、どちらも高さ1500）を示す。鉄蓋D2A-75、首輪（高さ130、350kg）を含む。

## 「別表」第3編_受変電設備工事
数値コード | E | 3010103001 |  | 品目 | キュービクル式配電盤 |  |  | 種類等 | 前後面保守形
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 製造者ヒアリング
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
仕様 |  | 油入･縦配置 | 油入･横配置 | モールド･縦配置 | モールド･縦配置
摘要 | 質量 | 質量 | 質量 | 質量 | 質量
受電盤 | 850
き電盤 | 800
単相100kVA |  | 1600 | 1300 | 1700 | 1700
単相200kVA |  | 1950 | 1600 | 2000 | 2000
単相300kVA |  | 1900 | 1950 | 2250 | 2250
単相500kVA |  | 3000 | 2500 | 3150 | 3150
三相100kVA |  | 1800 | 1450 | 1700 | 1700
三相200kVA |  | 2150 | 2200 | 2050 | 2000
三相300kVA |  | 2550 | 2200 | 2350 | 2250
三相500kVA |  | 2750 | 2850 | 3150 | 3150
三相750kVA |  | 4150 | 4100 | 3970 | 3850
スコット50kVA |  | 1200 | 1200 | 1150 | 1200
スコット100kVA |  | 1350 | 1450 | 1300 | 1450
コンデンサ20kvar×4 | 750
コンデンサ30kvar×2 | 850
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にてヒアリングを行った。質量は参考値。
注記2) | 高圧スイッチギヤも、本表に準じる。
注記3) | 変圧器、コンデンサ一式の質量を含む。
数値コード | E | 3010103002 |  | 品目 | キュービクル式配電盤 |  |  | 種類等 | 前面保守形
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 製造者ヒアリング
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
仕様 |  | 油入･縦配置 | モールド･縦配置
摘要 | 質量 | 質量 | 質量
引込盤 | 500
受電盤 | 750
き電盤 | 650
計器盤 | 600
単相100kVA |  | 900 | 900
単相200kVA |  | 1200 | 1200
単相300kVA |  | 1500 | 1650
三相100kVA |  | 1000 | 1050
三相200kVA |  | 1350 | 1350
三相300kVA |  | 1600 | 1600
三相500kVA |  |  | 2200
スコット50kVA |  | 800 | 800
スコット100kVA |  | 1000 | 1000
MCCB盤単相100kVA以下 | 550
MCCB盤単相300kVA以下 | 750
MCCB盤三相100kVA以下 | 600
MCCB盤三相300kVA以下 | 750
MCCB盤三相500kVA以下 | 950
MCCB盤スコット100kVA以下 | 550
コンデンサ20kvar×4 | 650
コンデンサ30kvar×2 | 850
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にてヒアリングを行った。質量は参考値。
注記2) | 高圧スイッチギヤも、本表に準じる。
注記3) | 変圧器、コンデンサ一式の質量を含む。
数値コード | E | 3010106001 |  | 品目 | 変圧器 |  |  | 種類等 | 油入変圧器
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
仕様 | 単相6600V/210-105V |  | 三相6600-210V |  | 三相6600-420/242V |  | スコット
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(共用)
100 | 380 | 375 | 445 | 420 | 485 | 465 | 595
150 | 460 | 440 | 585 | 575 | 615 | 605 | 680
200 | 575 | 540 | 700 | 685 | 755 | 740
300 | 840 | 825 | 950 | 950 | 1030 | 1035
500 | 1370 | 1360 | 1530 | 1530 | 1520 | 1515
750 |  |  | 2220 | 2230 | 2210 | 2200
1000 |  |  | 3210 | 3210 | 3140 | 3130
1500 |  |  | 4350 | 4340 | 4280 | 4310
2000 |  |  | 5330 | 5360 | 5290 | 5290
注記1) | 三相変圧器（二次電圧210V）100kVA～500kVAはY/△結線、750kVA～2000kVAは△/△結線。
注記2) | 三相変圧器（二次電圧400V級）の60Hz電圧は440/254V。
注記3)
数値コード | E | 3010106002 |  | 品目 | 変圧器 |  |  | 種類等 | モールド変圧器
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
仕様 | 単相6600V/210-105V |  | 三相6600-210V |  | 三相6600-420/242V
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz)
100 | 390 | 370 | 410 | 350 | 450 | 390
150 | 470 | 430 | 590 | 500 | 590 | 490
200 | 600 | 550 | 740 | 620 | 730 | 620
300 | 880 | 800 | 910 | 790 | 940 | 810
500 | 1330 | 1330 | 1420 | 1220 | 1530 | 1310
750 |  |  | 1940 | 1760 | 1910 | 1730
1000 |  |  | 2370 | 2170 | 2360 | 2140
1500 |  |  | 3840 | 3840 | 3580 | 3380
2000 |  |  | 4820 | 4820 | 4820 | 4540
注記1) | 三相変圧器（二次電圧210V）100kVA～500kVAはY/△結線、750kVA～2000kVAは△/△結線。
注記2) | 三相変圧器（二次電圧400V級）の60Hz電圧は440/254V。
注記3)
数値コード | E | 3010106003 |  | 品目 | 変圧器 |  |  | 種類等 | 油入変圧器（アモルファス変圧器）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日立製作所 |  |  | https://ebook.hitachi-ies.co.jp/st-155/book/ | [5 empty] | p.18,22
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | 単相6600V/210-105V |  | 三相6600-210V |  | 三相6600-420/242V
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz)
100 | 565 | 565 | 660 | 655 | 645 | 665
150 | 750 | 740 | 870 | 870 | 880 | 875
200 | 965 | 940 | 1015 | 990 | 990 | 980
300 | 1360 | 1340 | 1395 | 1415 | 1375 | 1370
500 | 1895 | 1795 | 2080 | 2085 | 2055 | 2060
750 |  |  | 2895 | 2915 | 2910 | 2905
1000 |  |  | 3685 | 3500 | 3670 | 3475
1500 |  |  | 5250 | 5110 | 4950 | 4850
2000 |  |  | 6600 | 6220 | 5850 | 5700
注記1) | 製品シリーズ名ZeroSを示す。
注記2) | 三相変圧器（二次電圧210V）100kVA～500kVAはY/△結線、750kVA～2000kVAは△/△結線。
注記3) | 三相変圧器（二次電圧400V級）の60Hz電圧は440/254V。
数値コード | E | 3010106004 |  | 品目 | 変圧器 |  |  | 種類等 | モールド変圧器（アモルファス変圧器）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日立製作所 |  |  | https://ebook.hitachi-ies.co.jp/st-155/book/ | [5 empty] | p.38,42,48
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | 単相6600V/210-105V |  | 三相6600-210V |  | 三相6600-420/242V |  | スコット
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(共用)
100 | 575 | 540 | 690 | 685 | 685 | 680 | 775
150 | 750 | 705 | 880 | 875 | 875 | 870 | 1000
200 | 1045 | 995 | 1170 | 1150 | 1165 | 1150 | 1300
300 | 1255 | 1180 | 1530 | 1490 | 1540 | 1500 | 1700
500 | 1785 | 1630 | 1920 | 1905 | 1965 | 1950
750 |  |  | 2815 | 2750 | 2785 | 2765
1000 |  |  | 3290 | 3270 | 3255 | 3270
注記1) | 製品シリーズ名ZeroMSを示す。
注記2) | 三相変圧器（二次電圧210V）100kVA～500kVAはY/△結線、750kVA～2000kVAは△/△結線。
注記3) | 三相変圧器（二次電圧400V級）の60Hz電圧は440/254V。
数値コード | E | 3010106005 |  | 品目 | 高圧コンデンサ |  |  | 種類等 | 油入
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 指月電機製作所 |  |  | https://www.shizuki.co.jp/common/pdf/catalog/electric/shizuki_01_11.pdf | [5 empty] | p.7-9
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | L=6% |  | L=13%
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz)
10/12kvar | 15 | 15 | 15 | 15
15/18kvar | 15 | 15 | 15 | 15
20/24kvar | 15 | 15 | 15 | 15
25/30kvar | 15 | 15 | 15 | 15
30/36kvar | 16 | 16 | 16 | 16
50 | 19 | 18 | 21 | 19
75 | 25 | 23 | 27 | 25
100 | 30 | 27 | 33 | 28
150 | 49 | 44 | 51 | 47
200 | 57 | 53 | 64 | 54
250 | 69 | 61 | 73 | 65
300 | 77 | 69 | 85 | 73
注記1) | 摘要は設備容量を示す。
注記2) | 400kvar以上は割愛。
注記3)
数値コード | E | 3010106006 |  | 品目 | 高圧コンデンサ |  |  | 種類等 | 乾式
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 指月電機製作所 |  |  | https://www.shizuki.co.jp/common/pdf/catalog/electric/shizuki_01_12.pdf | [5 empty] | p.29-30
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | L=6% |  | L=13%
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz)
10/12kvar | 25 | 25 | 28 | 28
15/18kvar | 25 | 25 | 28 | 28
20/24kvar | 26 | 26 | 29 | 29
25/30kvar | 26 | 26 | 29 | 29
30/36kvar | 26 | 26 | 29 | 29
50 | 32 | 30 | 32 | 30
75 | 53 | 52 | 58 | 56
100 | 58 | 56 | 63 | 61
150 | 69 | 66 | 75 | 71
200 | 78 | 74 | 85 | 80
250 | 90 | 85 | 97 | 92
300 | 98 | 92 | 107 | 100
注記1) | ちっ素ガス封入式。
注記2) | 摘要は設備容量を示す。
注記3)
数値コード | E | 3010106006 |  | 品目 | 直列リアクトル |  |  | 種類等 | 油入
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 指月電機製作所 |  |  | https://www.shizuki.co.jp/common/pdf/catalog/electric/shizuki_01_11.pdf | [5 empty] | p.12,15
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | L=6%、I=55% |  | L=13%､I5=35%
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz)
10 | 110 |  | 110
12 |  | 110 |  | 110
15 | 110 |  | 110
18 |  | 110 |  | 125
20 | 110 |  | 125
24 |  | 110 |  | 125
25 | 110 |  | 125
30 | 110 | 110 | 140 | 140
36 |  | 110 |  | 145
50 | 110 | 110 | 185 | 185
75 | 185 | 185 | 190 | 190
100 | 190 | 190 | 240 | 240
150 | 200 | 200 | 305 | 305
200 | 255 | 255 | 340 | 340
250 | 310 | 310 | 400 | 400
300 | 320 | 320 | 445 | 440
注記1) | 摘要は設備容量を示す。
注記2) | 設備容量400kvar以上は割愛。
注記3) | 製造者製品名LR-3Bシリーズ。
数値コード | E | 3010106007 |  | 品目 | 直列リアクトル |  |  | 種類等 | 乾式
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 指月電機製作所 |  |  | https://www.shizuki.co.jp/common/pdf/catalog/electric/shizuki_01_12.pdf | [5 empty] | p.31-32
単位 | 質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | L=6%、I5=55 |  | L=13%、I5=35
摘要 | 質量(50Hz) | 質量(60Hz) | 質量(50Hz) | 質量(60Hz)
10 | 34 |  | 45
12 |  | 34 |  | 45
15 | 34 |  | 45
18 |  | 34 |  | 45
20 | 34 |  | 57
24 |  | 34 |  | 57
25 | 46 |  | 76
30 | 46 | 46 | 76 | 76
36 |  | 46 |  | 76
50 | 57 | 57 | 96 | 96
75 | 77 | 77 | 116 | 116
100 | 98 | 98 | 145 | 145
150 | 145 | 145 | 215 | 215
200 | 150 | 150 | 250 | 250
250 | 220 | 220 | 415 | 415
300 | 220 | 220 | 425 | 425
注記1) | モールド式。
注記2) | 摘要は設備容量を示す。
注記3) | 製造者製品名LR-MBシリーズ。
数値コード | E | 3010203001 |  | 品目 | 高圧スイッチギヤ |  |  | 種類等 | 22/33kV特高変圧器二次側
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
VCT盤 | 1200 | 1400 | 1950 | 700
プロテクタ盤 | 700 | 1400 | 1950 | 500
母線連絡盤 | 700 | 1400 | 1950 | 600
テイクオフ盤 | 700 | 1400 | 1950 | 500
注記1) | VCT盤の質量にはVCT本体（電力会社支給品）は含まない。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 3010203002 |  | 品目 | 高圧スイッチギヤ |  |  | 種類等 | 66/77kV特高変圧器二次側
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
高圧スイッチギヤ | 700 | 1400 | 1950 | 500
所内変圧器盤 | 1000 | 1400 | 1950 | 950
（所内変圧器50kVA） |  |  |  | 350
コンデンサ盤 | 1000 | 1000 | 1950 | 600
（319kVarコンデンサ） |  |  |  | 300
注記1) | 高圧スイッチギヤは主変二次盤、母線連絡盤、フィーダ盤を示す。
注記2) | 所内変圧器盤は所内変圧器を含まない。
注記3)
数値コード | E | 3010303001 |  | 品目 | 22/33kV特別高圧スイッチギヤ |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
引込盤 | 600 | 1400 | 1950 | 900
注記1) | 気中絶縁スイッチギヤ。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 3010306001 |  | 品目 | 22/33kV変圧器 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
仕様 | 50Hz |  |  |  | 60Hz
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
1000 | 1950 | 1200 | 1800 | 4000 | 1950 | 1200 | 1800 | 4000
1500 | 2050 | 1200 | 2000 | 5000 | 2050 | 1200 | 2000 | 5000
2000 | 2250 | 1300 | 2200 | 5200 | 2250 | 1300 | 2200 | 5200
2500 | 2300 | 1400 | 2400 | 6300 | 2300 | 1400 | 2400 | 6300
3000 | 2400 | 1500 | 2500 | 7000 | 2400 | 1500 | 2500 | 7000
3500 | 2600 | 1500 | 2600 | 8000 | 2600 | 1500 | 2600 | 8000
4000 | 2700 | 1600 | 2600 | 8400 | 2700 | 1600 | 2600 | 8400
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 3010403001 |  | 品目 | 66/77kV特別高圧スイッチギヤ |  |  | 種類等 | ガス絶縁スイッチギヤ（C-GIS）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
受電盤 | 1700 | 2700 | 2880 | 7200
VCT盤（油） | 2500 | 2700 | 2880 | 4600
VCT盤（ガス） | 2500 | 2700 | 2880 | 5100
主変一次盤 | 1700 | 2700 | 2880 | 6700
注記1) | 構成により面数や質量が異なる。上記は2CB-1VCT-2CB結線の例。
注記2) | VCT盤の質量にはVCT本体（電力会社支給品）は含まない。
注記3)
数値コード | E | 3010403002 |  | 品目 | 66/77kV特別高圧スイッチギヤ |  |  | 種類等 | 固体絶縁スイッチギヤ（SIS）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
受電盤 | 700 | 3000 | 2900 | 1400
VCT盤 | 1400 | 3000 | 2900 | 800
主変一次盤 | 700 | 3000 | 2900 | 1300
注記1) | 構成により面数や質量が異なる。上記は2CB-1VCT-2CB結線の例。
注記2) | VCT盤の質量にはVCT本体（電力会社支給品）は含まない。
注記3)
数値コード | E | 3010406001 |  | 品目 | 66/77kV変圧器 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
仕様 | 50Hz、66kV/6.6kV |  |  |  | 60Hz、66kV/6.6kV |  |  |  | 60Hz、77kV/6.6kV
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
3000 | 3500 | 2800 | 3100 | 10000 | 3400 | 2800 | 3100 | 9500 | 3500 | 2900 | 3100 | 13500
4000
5000 | 3600 | 3100 | 3300 | 18000 | 3500 | 3100 | 3300 | 17500 | 3700 | 3200 | 3300 | 18500
7500 | 3700 | 3100 | 3600 | 22000 | 3600 | 3100 | 3600 | 21000 | 3800 | 3200 | 3600 | 22000
10000 | 4100 | 3200 | 3600 | 28000 | 4000 | 3200 | 3600 | 27000 | 4200 | 3200 | 3600 | 28000
15000 | 4300 | 3700 | 3700 | 34500 | 4200 | 3700 | 3700 | 33500 | 4400 | 3800 | 3700 | 35500
20000 | 5000 | 3700 | 3700 | 42000 | 4900 | 3700 | 3700 | 41000 | 5100 | 3800 | 3700 | 43000
注記1) | ガス絶縁変圧器の例。
注記2)
注記3)

## 「別表」第4編_電力貯蔵設備工事
数値コード | E | 4020103001 |  | 品目 | キャビネット（直流電源装置） |  | 種類等 | 鉛蓄電池
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | 電池工業会調べ
単位 | 質量kg | [5 empty] | 整備方法 | ヒアリング
仕様 |  | HSE | MSE
摘要 | 質量 | 質量 | 質量
50 |  | 600 | 600
100 |  | 900 | 900
150 |  |  | 1500
200 |  |  | 1650
300 |  |  | 2200
500 |  |  | 3700
補機盤 | 600
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にて電池工業会にヒアリングを行った。
注記2) | 質量は参考値。
注記3)
数値コード | E | 4020103002 |  | 品目 | キャビネット（直流電源装置） |  | 種類等 | リチウム二次電池
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | 電池工業会調べ
単位 | 質量kg | [5 empty] | 整備方法 | ヒアリング
摘要 | 質量
45 | 720
75 | 800
90 | 800
150 | 950
180 | 1250
225 | 1550
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にて電池工業会にヒアリングを行った。
注記2) | 質量は参考値。
注記3)
数値コード | E | 4020203002 |  | 品目 | キャビネット（交流無停電電源装置） |  | 種類等 | 鉛蓄電池
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | 東芝インフラシステムズ |  |  | https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/infrasolution/www/infrastructure/social/assets/pdf/KSP-5027.pdf
単位 | 寸法:mm、質量kg | [5 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
10kVA(蓄電池一体型) | 800 | 766 | 1700 | 450
10kVA(蓄電池別置型) | 1266 | 766 | 1700 | 1095
30kVA(蓄電池別置型) | 1260 | 766 | 1700 | 1095
50kVA(蓄電池別置型) | 1720 | 766 | 1700 | 1725
100kVA(蓄電池別置型) | 2180 | 766 | 1700 | 3050
200kVA(蓄電池別置型) | 3960 | 916 | 1900 | 5950
300kVA(蓄電池別置型) | 3840 | 1016 | 1900 | 9900
500kVA(蓄電池別置型) | 6580 | 1016 | 1900 | 16300
入出力盤（10kVA） | 800 | 766 | 1700 | 450
入出力盤（30kVA） | 800 | 766 | 1700 | 500
入出力盤（50kVA） | 1000 | 766 | 1700 | 600
入出力盤（100kVA） | 800 | 766 | 1900 | 300
入出力盤（200kVA） | 800 | 916 | 1900 | 400
入出力盤（300kVA） | 800 | 1016 | 1900 | 600
入出力盤（500kVA） | 100 | 1016 | 1900 | 800
注記1) | 蓄電池別置型の蓄電池10分間補償、200kVA以下は鉛シール型蓄電池（期待寿命5年）、300kVA以上はUPS専用形（同7～9年）の例を示す。
注記2) | 入出力盤は保守バイパス回路、分岐MCCBを含む。
注記3) | 100kVA、200kVAはKSP-5038.pdfを、300kVA以上はKSP-3006.pdfを参照した。
数値コード | E | 4020203002 |  | 品目 | キャビネット（交流無停電電源装置） |  | 種類等 | リチウム二次電池
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | 電池工業会調べ
単位 | 質量kg | [5 empty] | 整備方法 | ヒアリング
摘要 | 質量
30 | 1600
50 | 1800
75 | 2400
100 | 2600
150 | 4000
200 | 1700
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にて電池工業会にヒアリングを行った。
注記2) | 質量は参考値。
注記3)
数値コード | E | 4020303001 |  | 品目 | キャビネット（電力平準化用蓄電装置） |  | 種類等 | リチウム二次電池
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | 電池工業会調べ
単位 | 質量kg | [5 empty] | 整備方法 | ヒアリング
摘要 | 質量
10kW-2時間 | 2500
30kW-2時間 | 5500
50kW-2時間 | 8400
100kW-2時間 | 12400
500kW-2時間 | 44000
500kW-4時間 | 66000
500kW-6時間 | 90000
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にて電池工業会にヒアリングを行った。
注記2) | 質量は参考値。
注記3) | 時間は定格出力を保持できる放電時間を示す。

## 「別表」第5編_発電設備工事
数値コード | E | 5010103001 |  | 品目 | 発電機（ディーゼル発電装置） |  |  | 種類等 | （キュービクル式）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日本内燃力発電設備協会調べ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
20 | 900 | 2200 | 1700 | 700
37.5 | 1000 | 2400 | 1700 | 1000
50 | 1100 | 2900 | 2100 | 1400
100 | 1300 | 3500 | 2200 | 2100
200 | 1500 | 4500 | 2600 | 3600
250 | 1500 | 5000 | 2800 | 4300
300 | 2000 | 5300 | 3000 | 4500
500 | 2200 | 6000 | 3800 | 9900
750 | 2700 | 8600 | 4300 | 14500
1000 | 2900 | 8600 | 4500 | 18000
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にて日本内燃力発電設備協会にヒアリングを行った。
注記2) | 質量は調査値。始動用蓄電池、排気消音器、容器内の燃料、潤滑油及び冷却水を含む。屋内低騒音タイプ（機側1m、85dB(A)）の例。
注記3) | 750kVA未満は配電盤搭載形低圧発電機、750kVA以上は配電盤搭載形高圧発電機を示す。
数値コード | E | 5010106001 |  | 品目 | 補機附属装置等 |  |  | 種類等 | 主燃料タンク
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 製造者カタログ |  |  | 注記2)に拠る。
単位 | 容量：L、寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ及び本委員会検討
仕様 |  | 鋼製タンク（躯体埋設） |  |  | SF二重殻タンク（躯体埋設）(A) |  |  | SF二重殻タンク（支柱式）(A) |  | SF二重殻タンク（プレファブ支柱式）(B)
摘要 | 容量 | 質量（タンク） | 質量（乾燥砂） | 質量（躯体） | 質量（タンク） | 質量（乾燥砂） | 質量（躯体） | 質量（タンク） | 質量（躯体） | 質量（タンク） | 質量（躯体）
0.95 | 950 | 560 | 9350 | 21450 | [5 empty] | 400 | 9280
1.5 | 1500 | 765 | 11950 | 25550 | [5 empty] | 560 | 10720
1.9 | 1900 | 840 | 13150 | 27250 | [5 empty] | 610 | 11460
3 | 3000 | 1005 | 17400 | 32500 | 1030 | 17400 | 32500 | 1030 | 13750 | 800 | 13240
5 | 5000 | 1345 | 23850 | 41800 | 1370 | 23850 | 41800 | 1370 | 18850 | 1170 | 17920
10 | 10000 | 2735 | 39100 | 59800 | 2790 | 38950 | 59800 | 2790 | 31000 | 2450 | 23160
15 | 15000 | 3545 | 49000 | 77900 | 3580 | 49000 | 77900 | 3580 | 37400 | 3300 | 33160
20 | 20000 | 4325 | 60400 | 92300 | 4410 | 61050 | 93200 | 4410 | 44700 | 4500 | 31240
30 | 30000 | 5560 | 80100 | 113700 | 5600 | 80100 | 113700 | 5600 | 55050
40 | 40000 | 6740 | 98250 | 133400 | 6785 | 98750 | 133700 | 6785 | 69100
50 | 50000 | 7360 | 112200 | 166250 | 7405 | 112200 | 168650 | 7405 | 74200
60 | 60000 | 8620 | 130800 | 191050 | 8670 | 128650 | 192050 | 8670 | 84850
70 | 70000 | 8645 | 135000 | 205900 | 8695 | 135000 | 209850 | 8695 | 83350
80 | 80000 | 10085 | 158300 | 235750 | 10140 | 158300 | 239850 | 10140 | 98300
90 | 90000 | 11650 | 174800 | 257500 | 11220 | 174800 | 261850 | 11220 | 101650
100 | 100000 | 12290 | 190550 | 279250 | 12380 | 191200 | 284700 | 12380 | 118600
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 鋼製タンク（躯体埋設）・SF二重殻タンク（躯体埋設）(A)・SF二重殻タンク（支柱式）(A)の重量は技研の参考資料、 SF二重殻タンク（プレファブ支柱式）(B)の重量はチカタンによる。（https://www.chikatan.co.jp/product/product02-2.html）
注記3) | 躯体及び乾燥砂の質量は本委員会の検討による参考値。
数値コード | E | 5010106001 |  | 品目 | 補機附属装置等 |  |  | 種類等 | 燃料小出タンク
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 三協機工 |  |  | https://www.sankyokiko.com/content2.html
単位 | 容量：L、寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ、製造者ヒアリング
仕様 | 容量 | 燃料小出しタンク |  |  |  | 燃料小出しタンク（キュービクル式）
摘要 |  | 内径(幅) | 内径(奥行) | 内径(高さ) | 質量 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量(タンク) | 質量(架台) | 質量(油庫) | 質量(合計)
390 | 390 | 750 | 750 | 770 | 140 | 1800 | 1800 | 2400 | 180 | 90 | 890 | 1160
450 | 450 | 550 | 900 | 1010 | 155 | 1850 | 1850 | 2500 | 205 | 100 | 990 | 1295
990 | 990 | 1000 | 1000 | 1100 | 255 | 2000 | 2000 | 2600 | 310 | 110 | 1090 | 1510
1950 | 1950 | 1200 | 1200 | 1505 | 400 | 2100 | 2500 | 2600 | 480 | 155 | 1280 | 1915
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 燃料小出しタンクの質量に架台は含まない。
注記3)
数値コード | E | 5010106002 |  | 品目 | 補機付属装置等 |  |  | 種類等 | 給油ボックス等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | コーギケン |  |  | https://kohgiken.co.jp/catalog/scsbox/
単位 | 寸法mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 備考
V(M) | 900 | 650 | 1400 | 210 | (ポンプ1台)
V(M) | 1300 | 650 | 1400 | 380 | (ポンプ2台)
注記1) | 摘要は標準図に拠る。
注記2) | 質量は約。移送ポンプを含む。
注記3)
数値コード | E | 5010603001 |  | 品目 | 発電機（ガスタービン発電装置） |  |  | 種類等 | （キュービクル式）
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日本内燃力発電設備協会調べ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
200 | 3200 | 1200 | 2400 | 3900
300 | 4000 | 1300 | 2700 | 5500
500 | 4500 | 1400 | 2900 | 6500
750 | 5000 | 1600 | 3200 | 9500
1000 | 6000 | 1700 | 3400 | 12000
1250 | 6100 | 2000 | 3700 | 14000
1500 | 6100 | 2000 | 3700 | 15000
2000 | 6800 | 2400 | 4000 | 19000
2500 | 7000 | 2400 | 4500 | 23000
3000 | 7500 | 2600 | 4500 | 26000
注記1) | 建築設備計画基準（令和3年版）電気設備諸室の計画資料の項目を参照し、本委員会にて日本内燃力発電設備協会にヒアリングを行った。
注記2) | 質量は調査値。配電盤別置形。排気消音器を含む。屋内低騒音タイプ（機側1m、90dB(A)）の例。
注記3)
数値コード | E | 5010603001 |  | 品目 | 発電装置（熱供給発電装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 5010604001 |  | 排熱回収装置 |  |  | 関連コード・品目
出典 | ヤンマー |  |  | https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/epg/details.html
単位 | 寸法mm、質量kg、周波数Hz | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 |  | 蒸気＋温水回収 |  |  | 温水回収 |  |  | 質量
摘要 | 周波数 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | （ガスエンジン） | (蒸気ボイラ) | （温水ボイラ）
370 | 50 | 7700 | 3500 | 3630 | 7198 | 3500 | 3630 | 13800 | 4600 | 3500
400 | 60 | 7698 | 3500 | 3630 | 7198 | 3500 | 3630 | 14100 | 4300 | 3500
420 | 50 | 7734 | 3500 | 3267 | 6834 | 3500 | 3267 | 15200 | 3150 | 2200
700 | 50 | 12410 | 3000 | 3928 | 10660 | 3000 | 3928 | 21000 | 7400 | 5400
800 | 60 | 12410 | 3000 | 3928 | 10660 | 3000 | 3928 | 21000 | 5800 | 4250
注記1) | 質量は乾燥質量を示す。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 5010702001 |  | 品目 | 太陽電池アレイ（太陽光発電装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 5010703001 |  | 接続箱 |  |  | 関連コード・品目 | E | 5010704001 |  | パワーコンディショナー
出典 | 本委員会調査（2008年データ）
単位 | 質量kg、単位質量kg/kW、出力kW | [6 empty] | 整備方法 | 本委員会調べ
仕様 | 出力 | 質量
摘要 |  | （アレイ） | (接続箱) | （PCS） | (鋼材) | （配線） | 合計 | 単位質量
多結晶シリコン | 10.03 | 864 | 150 | 12 | 1470 | 167 | 2673.03 | 266.5035
単結晶シリコン | 9.9 | 840 | 150 | 12 | 1408 | 167 | 2586.9 | 261.303
HIT | 9.92 | 714 | 150 | 12 | 1216 | 167 | 2268.92 | 228.7218
薄膜シリコン | 10.14 | 1458 | 150 | 12 | 2399 | 191 | 4220.14 | 416.1874
CIS | 10.08 | 1562 | 150 | 12 | 2030 | 168 | 3932.08 | 390.0873
注記1) | みずほ情報総研による平成19～20年度NEDO報告書「太陽光発電システムのライフサイクル評価に関する調査研究」に拠る。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 5010702001 |  | 品目 | 太陽電池アレイ（太陽光発電装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 5010703001 |  | 接続箱 |  |  | 関連コード・品目 | E | 5010704001 |  | パワーコンディショナー
出典 | パナソニック |  |  | https://www2.panasonic.biz/jp/energy/solar_industrial/
単位 | 質量kg、単位質量kg/kW、出力kW | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
仕様 | 出力 | 質量
摘要 |  | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 単位質量 | 参考型番
アレイ（単結晶シリコン） | 0.41 | 1722 | 1134 | 35 | 21.5 | 52.439 | VBM410FJ03N
アレイ（単結晶シリコン） | 0.24 | 1542 | 780 | 35 | 13.5 | 56.25 | VBM240FJ01N
アレイ（単結晶シリコン） | 0.375 | 1765 | 1048 | 35 | 21 | 56 | VBM375EA01N
アレイ（単結晶シリコン） | 0.295 | 1424 | 1048 | 35 | 17 | 57.6271 | VBM295EA02N
PCS（接続箱一体型） | 5.5 | 405 | 478 | 211 | 20 | 3.6364 | VBPC255GS2
(参考)20kWh蓄電池 | 20 | 1000 | 940 | 1850 | 750 | 37.5 | XLJMH20BKNC
注記1) | ※蓄電池容量の単位はkWh
注記2)
注記3)

## 「別表」第6編_通信・情報設備工事
数値コード | E | 6010402001 |  | 品目 | 端子盤 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 河村電器
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 盤本体質量 | 端子類質量 | 機器質量 | 質量
MDF(1000P) | 1200 | 160 | 1600 | 90.6 | 26 |  | 116.6
MDF(500P) | 800 | 160 | 1200 | 43.8 | 13 |  | 56.8
MDF(50P) | 600 | 120 | 600 | 18.2 | 2.3 |  | 20.5
端子盤(大) | 1200 | 160 | 1600 | 90.6 | 1.77 | 8.057 | 100.427
端子盤(中) | 900 | 140 | 1100 | 43.8 | 0.143 | 3.01 | 46.953
端子盤(小) | 600 | 120 | 600 | 18.2 | 0.143 | 0.11 | 18.453
注記1) | MDFの端子類はG1形端子板によるものとし、質量には保安器を見込む。
注記2) | 端子盤の端子類は、電話、非常放送、インターホン装置用とし、B型端子板によるものとした（対数・個数は委員会で設定）。
注記3) | 端子盤の機器は、構内情報通信網装置小型L2スイッチ、テレビ共同受信装置増幅器、混合・分波器、分配器及びコンセントを含む（同上）。
数値コード | E | 6010403001 |  | 品目 | 機器収納ラック |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日東工業 |  |  | https://www.nito.co.jp/products/system-racks/
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | EIA | 質量 | 参考型番
一般用（W600、低） | 600 | 600 | 800 | 15 | 44 | FS60-608
一般用（W600、中） | 600 | 600 | 1600 | 33 | 73 | FS60-616
一般用（W600、高） | 600 | 600 | 2200 | 46 | 97 | FS60-622
一般用（W700、高） | 700 | 600 | 2200 | 45 | 97 | FS60-722
一般用（W800、高） | 800 | 700 | 2200 | 46 | 106 | FS70-822
LAN用（D600、中） | 600 | 600 | 1600 | 33 | 84 | FSL60-616
LAN用（D600、高さ） | 600 | 600 | 2200 | 46 | 105 | FSL60-622
LAN用（D700、高） | 600 | 700 | 2200 | 46 | 112 | FSL70-622
LAN用（D800、高） | 600 | 800 | 2200 | 46 | 119 | FSL80-622
LAN用（D900、高） | 600 | 900 | 2200 | 46 | 126 | FSL90-622
LAN用（D1000、高） | 600 | 1000 | 2200 | 46 | 133 | FSL100-622
注記1) | スタンダードタイプ（一般用）、LAN用は同社カタログによる。
注記2) | 鋼製。LAN用は天井換気扇付き。
注記3)
数値コード | E | 6010502001 |  | 品目 | スイッチ（構内情報通信網装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6010503001 |  | ルータ |  |  | 関連コード・品目 | E | 6010504001 |  | メディアコンバータ
出典 | アライドテレシス |  |  | https://www.allied-telesis.co.jp/products/library/router/
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
L2スイッチ（POE対応） | 441 | 421 | 44 | 7.2 | AT-x530L-52GPX
L3スイッチ | 441 | 473 | 133 | 16 | AT-SBx908 GEN2
ルータ(小規模) | 210 | 210 | 44 | 1.3 | AT-AR1050V
ルータ(大規模) | 210 | 220 | 42.5 | 1.7 | AT-AR4050S
メディアコンバータ(1000BASE-TX/光) | 35 | 91 | 25 | 0.19 | AT-DMC1000/SC
注記1) | スイッチ、ルータ、メディアコンバータの一例を示した。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6010602001 |  | 品目 | 交換装置 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 富士通 |  |  | https://www.fujitsu.com/jp/products/network/material/ | [5 empty] | LEGEND-V-p.7、VS100-p.8
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
LEGEND-V | 700 | 510 | 1930 | 320
LEGEND-VS100 | 400 | 350 | 669 | 58
注記1) | LEGEND-Vは中・大規模IP-PBXの例。単位質量は最大構成の総内線数16000、冗長構成（一重化）の例。
注記2) | LEGEND-VS100は小規模IP-PBXの例。単位質量は最小構成の内線数（多機能電話機、アナログ電話機）64の例。
注記3)
数値コード | E | 6010603001 |  | 品目 | 電源装置 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6010604001 |  | 局線中継台 |  |  | 関連コード・品目 | E | 6010605001 |  | 電話機等
出典 | 富士通
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
電源装置 | 700 | 500 | 1930 | 505
局線中継台 | 900 | 650 | 960 | 65
多機能電話機 | 180 | 266 | 72.5 | 0.91
IP多機能電話機 | 177 | 261 | 74 | 0.89
注記1) | LEGEND-V（中・大規模IP-PBX）用の例。
注記2) | 電源装置は構成により、2面体になることがある。
注記3) | 電話機はLEGEND-Vの他、LEGEND-VS100などに接続可能。
数値コード | E | 6010606001 |  | 品目 | VoIPゲートウェイ |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日立情報通信エンジニアリング |  |  | https://www.hitachi-ite.co.jp/products/catalog/pdf/voip/nt.pdf | [5 empty] | p.1
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
BRI対応 | 210 | 160 | 55 | 1
PRI対応 | 435 | 200 | 44 | 3
注記1) | 単位質量は約。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6010607001 |  | 品目 | ボタン電話装置 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | 日立情報通信エンジニアリング |  |  | https://www.hitachi-ite.co.jp/products/et/xi/spec.html
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
大規模 | 429 | 160 | 1278 | 28.5
小規模 | 345 | 128 | 300 | 4.2
注記1) | 大規模は収容回線数（外線数＋内線数）256程度、小規模は収容回線数22程度。バッテリは含まない。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6010702001 |  | 品目 | マルチサイン装置 |  |  | 種類等 | 液晶ディスプレイ
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/sq2h/spec
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
JLW-50-700 | 1129 | 66 | 649 | 15.8
JLW-55-700 | 1242 | 66 | 713 | 18.4
JLW-60-700 | 1463 | 69 | 838 | 28.2
注記1) | 摘要は標準図に拠る。JL:液晶式、W:壁掛け型、画面サイズ（型）、輝度。
注記2) | 解像度3840×2160画素の例。
注記3)
数値コード | E | 6010703001 |  | 品目 | 出退表示装置 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | シチズンTIC |  |  | https://tic.citizen.co.jp/cms/tic/support/download/catalog/pdf/tic_catalog-all_gps.pdf | [5 empty] | p.83,85
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
Ip4DWv10-24 | 700 | 85 | 330 | 9 | AZG-3024B
PS2Dv-24 | 220 | 232 | 64 | 2 | AZD-3124
注記1) | 摘要は標準図による。鋼板製。質量は約。
注記2) | 表示窓：Ip：パルス伝送式、4D:4モード型LED、Wv：縦書き、10:表示窓縦寸法(cm）、窓数。
注記3) | 発信器：P:パルス伝送式、S2:押ボタンスイッチ＋表示窓、Dv：卓上形、発信数・
数値コード | E | 6010704001 |  | 品目 | 親時計（時刻表示装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6010704002 |  | 子時計 |  |  | 関連コード・品目 | E | 6010704003 |  | 太陽電池式ポール型屋外時計
出典 | セイコータイムシステムクリエーション |  |  | https://www.seiko-sts.co.jp/products/uploads/pdf/s_setsubisougo.pdf | [5 empty] | p.23,29,56
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
CR4-P1M | 480 | 227 | 488 | 22 | ＱＴ-７８４３ＲＭＥ
SWR30-GP | Φ310 |  | 40 | 1.5 | SC-300C
太陽電池式Φ700 | Φ700 |  | 300 | 20 | QLC-787S
注記1) | 摘要は標準図による。質量は約。
注記2) | 親時計：CR：ラック形水晶式、4:4回線、P1:1回路のプログラムタイマ及び電子式チャイム組込み。鋼板製。
注記3) | 子時計：S：アナログ、W：壁掛け、R30：丸形30cm、GP：表面ガラス。鋼板製。
注記4) | 太陽電池式：補助電源あり。鋼板製。ポールは含まず。
数値コード | E | 6010802001 |  | 品目 | Lo型増幅器（映像・音響装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6010803001 |  | スピーカ |  |  | 関連コード・品目 | E | 6010806001 |  | その他機器
出典 | パナソニック |  |  | https://b2b-api.panasonic.eu/ja/media_stream/d8_emd_pim/media/5414 | [5 empty] | p.25,28,30,77,87-90
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
増幅器（卓上） | 420 | 250 | 88 | 6.1 | WA-HA121
SC6-Hi-V0-M(8cm) | 80 | 189 | 46 | 0.73 | WS-TN830+TP830
SC6-Hi-V0-M(12cm) | 134 | 215.5 | 88.5 | 0.66 | WS-TN10+TP13
SC6-Hi-V0-M(16cm) | 174 | 230 | 75 | 0.813 | WS-TN630+6550
ワイヤレスアンテナ受信機 | 420 | 176 | 44 | 2.2 | WX-UR504
ワイヤレスアンテナ(天井取付用) | Φ149 |  | 17 | 0.335 | WX-4970
ワイヤレスマイク（ハンド形） | 52.5Φ |  | 213 | 0.175 | WX-4100B
ワイヤレスマイク（タイピン形） | 63 | 23.5 | 100 | 0.1 | WX-4300B
注記1) | 質量は約。
注記2) | スピーカはアッテネータなしの例。
注記3) | ワイヤレス800MHz帯の例。
数値コード | E | 6010804001 |  | 品目 | プロジェクタ（映像・音響装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6010805001 |  | スクリーン |  |  | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/lineup/req15/spec
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
PF1L1ⅤEY | 498 | 538 | 212 | 27 | RT-REQ10JL
S1W-80 | 1971 | 1196 | 40 | 10.5 | GPA-80HDW
S1W-100 | 2414 | 1445 | 40 | 13 | GPA-100HDW
S1W-120 | 2856 | 1694 | 40 | 18.4 | GPA-120HDW
注記1) | 摘要は標準図による。PF1：前面投射式（天井吊下げ）、L1：標準投射距離、明るさ：Ⅴ（5000lm以上）、E:解像度（1920×1200以上）、Y:コントラスト1000:1以上
注記2) | プロジェクタは10000lm、解像度1920×1200、コントラスト25000:1の例。
注記3) | スクリーンはS1:反射マット型、W:壁掛け型、スクリーンサイズ。キクチ科学研究所の製品例。
数値コード | E | 6010806002 |  | 品目 | Blu-ray/DVDプレーヤ・レコーダ（映像・音響装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4X1002_spec.html
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
Blu-ray/DVDプレーヤ・レコーダ | 430 | 239 | 66 | 4.3 | DMR-4X1002
注記1) | HDD(10TB)内蔵の例。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6010806003 |  | 品目 | 書画カメラ（映像・音響装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | エルモ |  |  | https://www.elmo.co.jp/product/doc_camera/px-10e/
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
書画カメラ | 297 | 482 | 478 | 5 | PX-10E
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6010902001 |  | 品目 | Hi形増幅器（拡声装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6010903001 |  | スピーカ |  |  | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://b2b-api.panasonic.eu/ja/media_stream/d8_emd_pim/media/5414 | [5 empty] | p.69-76、50-
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
増幅器 | 480 | 300 | 353 | 13 | WL-K600
電源制御ユニット | 480 | 300 | 44 | 6.4 | WU-L62
電力増幅ユニット | 480 | 350 | 88 | 11 | WU-PD182
ミキサーユニット | 480 | 200 | 88 | 3.5 | WU-MU160
ラジオチューナユニット | 200 | 94 | 44 | 0.45 | WU-T60B
モニターユニット | 480 | 200 | 88 | 3.5 | WU-MT130
プログラムチャイムユニット | 420 | 190 | 44 | 2.3 | WZ-PT330
プログラムミュージックレコーダー | 420 | 190 | 44 | 2.3 | WX-PT340
マイクロホンミキサー | 420 | 270 | 44 | 3.3 | WR-MX160
機器収納架(高) | 564 | 478 | 2000 | 66 | WU-RL85
非常電源ユニット | 480 | 310 | 88 | 9.4 | WP-570B
SC6-Hi-V0-M(8cm) | 80 | 189 | 46 | 0.54 | WS-TN830+TP830
SC6-Hi-V0-M(12cm) | 134 | 215.5 | 88.5 | 0.66 | WS-TN10+TP13
SC6-Hi-V0-M(16cm) | 174 | 230 | 75 | 0.813 | WS-TN630+6550
注記1) | 質量は約。
注記2) | 360W級の業務放送システムの例。
注記3) | 非常電源ユニットは蓄電池含む。
数値コード | E | 6011002001 |  | 品目 | 音声誘導装置 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | ウツミ |  |  | http://ww4.tiki.ne.jp/~uzmi/VS2005HP.pdf
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
音声誘導装置 | 198 | 159 | 177 | 1.4 | VS-2005
注記1) | 質量は約。
注記2) | 小型送信機検出方式の例。検出部、制御部、音声による案内表示部を含む。
注記3)
数値コード | E | 6011003001 |  | 品目 | インターホン |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | アイホン |  |  | https://www.aiphone.co.jp/data/catalog/business/general-catalog/ | [5 empty] | p.625
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
インターホン親機（24局用） | 100 | 83 | 210 | 0.52 | TD-24H
インターホン子機(1局用) | 100 | 83 | 210 | 0.52 | TD-1H
玄関子機 | 98 | 28.5 | 130 | 0.2 | IF-DA
注記1) | 質量は約。玄関子機の質量はECサイトによる。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6011004001 |  | 品目 | テレビインターホン |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011005001 |  | 外部受付用インターホン |  |  | 関連コード・品目
出典 | アイホン |  |  | https://www.aiphone.co.jp/data/catalog/business/general-catalog/ | [5 empty] | p.608
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
モニター付親機 | 255 | 48 | 145 | 0.79 | JP-4MED
カメラ付ドアホン子機 | 97 | 30.5 | 129 | 0.17 | JP-DA
外部受付用カメラ付ドアホン子機 | 174 | 32 | 326 | 1.1 | JP-CAR
増設呼出釦 | 120 | 40.7 | 166 | 0.37 | KBW-BCA
注記1) | 質量はhttps://www.nakaden.com/shoppu/inta-hon/による。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6011006001 |  | 品目 | トイレ等呼出装置 |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | アイホン |  |  | https://www.aiphone.co.jp/data/catalog/business/general-catalog/ | [5 empty] | p.654
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
呼出表示器（20窓用） | 380 | 90 | 400 | 6.1 | CBN-20C
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6011103001 |  | 品目 | アンテナ及びアンテナマスト |  |  | 種類等
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | アイホン |  |  | https://www.dxantenna.co.jp/catalog/24spr_cata/top.html | [5 empty] | p.31,49,63
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
90型BS・110度CSアンテナ | Φ925.0 |  | 1025 | 13.5 | SHA901
UHFアンテナ20素子 | 1596 | 500 | 680 | 2.6 | UWN201
アンテナマスト（５０A） | Φ60.5 |  | 3000 | 13.5 | MP-300-50N
注記1)
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6011402001 |  | 品目 | 管制盤（駐車場管制装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011403001 |  | 検知器 |  |  | 関連コード・品目 | E | 6011404001 |  | 信号灯・警備灯（回転灯）
出典 | 日本信号 |  |  | https://www.signal.co.jp/products/parking/parking_control06/
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 標準図記号 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
監視制御装置 |  | 500 | 700 | 200 | 40 | EK5004A
ローカル制御器 |  | 400 | 300 | 500 | 20 | EK5001A
車体検出器 |  | 400 | 300 | 160 | 8 | EK5810A
信号灯（二位） | SGL-P | 420 | 300 | 1200 | 10 | EK5570A
警報灯(回転） | RSL | 180 | 180 | 1295 | 5 | EK55６7A
満空灯（壁付、入口） | SGL-W | 545 | 212 | 300 | 12.5 | EK5564C
注記1) | 質量は約。
注記2) | 信号灯、警報灯の質量は天井吊り金具を含まない最大値。
注記3) | ローカル制御盤は車体検出器1台を含む。
数値コード | E | 6011405001 |  | 品目 | 発券機（駐車場管制装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011406001 |  | カーゲート |  |  | 関連コード・品目 | E | 6011407001 |  | カードリーダ
出典 | 日本信号 |  |  | https://www.signal.co.jp/products/parking/parking_isp10/
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 標準図記号 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
発券機 |  | 355 | 502 | 1280 | 90 | TIM201J
精算機（カードリーダ） |  | 690 | 502 | 1350 | 170 | ACT206J
カーゲート本体 | CGT-1 | 485 | 353 | 1100 | 66 | EL5622E-SLZ
バーキャッチャ |  | 234 | 180 | 1325 | 15 | AL50
注記1) | 質量は約。
注記2) | カーゲート本体にはバーは含まない。
注記3)
数値コード | E | 6011502001 |  | 品目 | 制御装置（防犯・入退室管理装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011503001 |  | 認識部 |  |  | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://esctlg.panasonic.biz/iportal/oc.do?c=SSCT1B267&p=1&v=PEWJ0001 | [5 empty] | p.23
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
制御装置（電気錠コントロール盤） | 550 | 150 | 1200 | 22 | EKG63130
制御装置（ゲートコントロール盤） | 550 | 150 | 900 | 30 | EKG63310
ICカードリーダ | 116 | 30 | 120 | 0.17 | EKRS2210+111210
ICカードリーダ（液晶付） | 150 | 54.4 | 240 | 0.53 | BM-ER165210
注記1) | 質量は約。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6011504001 |  | 品目 | その他の機器（防犯・入退室管理装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011503002 |  | 認識部 |  |  | 関連コード・品目
出典 | クマヒラ |  |  | https://www.kumahira.co.jp/products/system/
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者ヒアリング
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
セキュリティゲート | 920 | 1780 | 985 | 201 | ユニゲートN型
キーボックス | 620 | 183.5 | 1550 | 169 | キーデポジット2
ICカードリーダ | 120 | 29.4 | 120 | 0.13 | GG2-NC3-N1A
注記1) | 質量は約。
注記2) | セキュリティゲートは通路を挟んだ1対の質量を示す。
注記3) | キーボックスは50ボックスの例を示す。
数値コード | E | 6011602001 |  | 品目 | 受信機（自動火災報知装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011603001 |  | 副受信機・表示装置 |  |  | 関連コード・品目 | E | 6011606001 |  | 中継器
出典 | ホーチキ |  |  | https://www.hochiki.co.jp/support/business/catalog/kahou/digital/ | [5 empty] | p.42-44,86,122,124
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
P型1級50回線受信機 | 550 | 130 | 850 | 25 | RPW-AAW50Y
P型2級5回線受信機 | 450 | 100 | 650 | 13.5 | HAV-EAW05
P型50回線表示盤 | 250 | 65 | 350 | 2 | PEX-50H
GR型受信機（小、壁掛） | 480 | 180 | 900 | 35 | HRR-AAW510
GR型受信機（中、壁掛） | 550 | 160 | 1100 | 45 | HRR-AAW1016
GR型受信機（大、自立） | 600 | 450 | 2000 | 110 | HRU-AAS1020
中継盤 | 550 | 160 | 1100 | 64 | CMA-AAW1020
注記1) | 質量は約。
注記2) | GR型受信機（小、壁掛）は510アドレス、（中、壁掛）は8系統1016アドレス、（大、自立）は分散型4系統の例（最大129,540アドレス）を示す。
注記3)
数値コード | E | 6011604001 |  | 品目 | 感知器（自動火災報知装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011605001 |  | 発信機 |  |  | 関連コード・品目 | E | 6011607001 |  | 地区警報装置
出典 | ホーチキ |  |  | https://www.hochiki.co.jp/support/business/catalog/kahou/digital/ | [5 empty] | p.133,147,159
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
スポット型感知器 | Φ100.0 |  | 48 | 0.14 | SLW-1RLYA
P型1級発信機 | Φ140.0 | 74 |  | 0.39 | PRK-1R
音響装置 | Φ150.0 | 52 |  | 0.44 | FBB-150ID
注記1) | 質量は約。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6011702001 |  | 品目 | 連動制御器（自動閉鎖装置・自動閉鎖機構） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011703001 |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 関連コード・品目
出典 | ホーチキ |  |  | https://www.hochiki.co.jp/support/business/catalog/kahou/digital/ | [5 empty] | p.303
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
連動制御盤 | 230 | 62 | 190 | 1.7 | RCP-EBW01
自動閉鎖装置（ラッチ式） | 135 | 135 | 53 | 0.55 | ARS-B104
注記1) | 質量は約。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 6010802001 |  | 品目 | 非常放送装置（非常警報装置） |  |  | 種類等 | 増幅器、マイクロホン、スピーカ
関連コード・品目 | [6 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://b2b-api.panasonic.eu/ja/media_stream/d8_emd_pim/media/5414 | [5 empty] | p.46,61
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
増幅器（壁掛20回線） | 450 | 150 | 664 | 48 | WK-EK330
増幅器（自立・中） | 564 | 478 | 1465 | 82 | WL-8000A
増幅器（自立・大） | 564 | 478 | 2000 | 95 | WL-8500A
SC6-Hi-V0-M(8cm) | 80 | 189 | 46 | 0.73 | WS-TN830+TP830
SC6-Hi-V0-M(12cm) | 134 | 215.5 | 88.5 | 0.66 | WS-TN10+TP13
SC6-Hi-V0-M(16cm) | 174 | 230 | 75 | 0.813 | WS-TN630+6550
注記1) | 質量は約。
注記2) | 増幅器は非常操作ユニット（マイクロホン附属）、電源制御ユニット、入出力制御ユニットを含む。
注記3) | スピーカはアッテネータなしの例。
数値コード | E | 6011902001 |  | 品目 | 受信機（ガス漏れ火災警報装置） |  |  | 種類等
関連コード・品目 | E | 6011904001 |  | 中継器 |  |  | 関連コード・品目 | E | 6011905001 |  | 検知器
出典 | ホーチキ |  |  | https://www.hochiki.co.jp/support/business/catalog/kahou/digital/ | [5 empty] | p.283-288
単位 | 寸法:mm、質量kg | [6 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量 | 参考型番
受信機（壁掛、50回線） | 550 | 130 | 850 | 24 | PGW-AAW50
受信機（自立、100回線） | 600 | 450 | 2000 | 100 | PGW-AAS100
中継器 | 130 | 130 | 50 | 0.33 | CGW-12A-5
ガス漏れ検知器 | Φ120.0 |  | 32 | 0.14 | YF-517D
注記1) | 質量は約。
注記2) | 中継器、検知器は都市ガスの例。検知器はhttps://www.yazaki-group.com/gas/products/cityg/cgm/7547/index.htmlによる。
注記3)

## 「別表」第7編_中央監視設備工事
数値コード | E | 7010201001 |  | 品目 | 警報盤 |  | 種類等
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | パナソニック |  |  | https://esctlg.panasonic.biz/iportal/oc.do?c=ZFCT1A309&p=1400&v=PEWJ0001 |  |  |  |  | p.1377
単位 | 寸法:mm、質量kg | [5 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
警報盤(5窓) | 350 | 300 | 105 | 6.2
警報盤(15窓) | 350 | 400 | 105 | 7.7
警報盤(25窓) | 350 | 500 | 105 | 9.4
注記1) | 壁掛け盤。
注記2) | 無電圧a接点入力、個別移報出力の例。
注記3)
数値コード | E | 7010301001 |  | 品目 | 簡易形監視制御装置 |  | 種類等
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | アズビル |  |  | https://www.azbil.com/jp/product/building/document/specsheet/AS-1005.pdf
単位 | 寸法:mm、質量kg | [5 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
監視操作装置 | 300 | 100 | 300 | 8
注記1) | 監視操作装置は専用盤タイプを示し、信号処理装置を含む。
注記2)
注記3)
数値コード | E | 7010401001 |  | 品目 | 監視制御装置 |  | 種類等 | 監視操作装置
関連コード・品目 | E | 7010401002 |  | ディスプレイ |  | 関連コード・品目 | E | 7070403001 |  | 記録装置
出典 | 各種製造者カタログ
単位 | 寸法:mm、質量kg | [5 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
監視操作装置 | 173 | 420.2 | 372.9 | 16.05
液晶ディスプレイ | 61.14 | 18.5 | 38.52 | 6.64
印字装置 | 556 | 585 | 403 | 38
注記1) | アズビル社は監視操作装置として、パソコンの下限仕様を規定（https://www.azbil.com/jp/product/building/document/specsheet/AS-997.pdf）しており、ここではD社ワークステーションの例（Precision 3680タワーワークステーションの最大重量）を示す。
注記2) | 同上に従い、3840×2140(4K)対応、27インチモニタU2723QEの例を示す。
注記3) | 特に指定が無いため、Canon社A4,A3対応カラーレーザプリンター（液晶パネル付き）LBP863Ciの例を示す。
数値コード | E | 7010402001 |  | 品目 | 監視制御装置 |  | 種類等 | 信号処理装置
関連コード・品目 | [5 empty] | 関連コード・品目
出典 | アズビル |  |  | https://www.azbil.com/jp/product/building/document/specsheet/AS-997.pdf
単位 | 寸法:mm、質量kg | [5 empty] | 整備方法 | 製造者カタログ
摘要 | 外径(幅) | 外径(奥行) | 外径(高さ) | 質量
統合コントローラ | 230 | 80 | 140 | 1.4
汎用コントローラ | 60 | 90 | 140 | 0.45
注記1) | 汎用コントローラは同社ジェネラルコントローラ（空調設備用コントローラ）を示す。
注記2)
注記3)

## 排出量原単位（AIJ-LCA）_電気設備抜粋_v102 (hidden)
通し番号 | 行番号 |  | CO2排出量原単位 (物量あたり) | GHG排出量原単位 （物量あたり） | ☆ | CO2排出量原単位 (購入者価格あたり) | GHG排出量原単位 (購入者価格あたり） | SF6排出量原単位 （物量あたり) | SF6排出量原単位 (購入者価格あたり）
177 | 2083011 | 塗料 | 2.8637 | 3.1648 | kg | 5.6694 | 6.2654
197 | 2211012 | プラスチック板・管・棒 | 2.1214 | 2.4755 | kg | 3.7334 | 4.3565
201 | 2211016 | プラスチック製容器 | 未整備 | 未整備 | 未整備 | 4.1283 | 4.8059
217 | 2521031 | セメント製品 | 0.23345 | 0.24097 | kg | 6.9456 | 7.1695
219 | 2531012 | 工業用陶磁器 | 未整備 | 未整備 | 未整備 | 7.1404 | 7.5292
221 | 2591011 | 耐火物 | 1.154 | 1.211 | kg | 6.1724 | 6.4767
236 | 2622011 | 普通鋼鋼管 | 2.53 | 2.594 | kg | 12.3605 | 12.6709
252 | 2721011 | 電線・ケーブル | 8.3982 | 8.881 | 導体kg | 5.1263 | 5.421
253 | 2721021 | 光ファイバケーブル | 0.056144 | 0.060376 | コアm | 5.376 | 5.7811
254 | 2729011 | 伸銅品 | 5.49 | 5.774 | kg | 5.2628 | 5.5353
260 | 2812011 | 建築用金属製品 | 2.8271 | 2.9682 | kg | 4.0025 | 4.2022
262 | 2899011 | ボルト・ナット・リベット・スプリング | 2.8213 | 2.9425 | kg | 5.2027 | 5.4263
263 | 2899021 | 金属製容器・製缶板金製品 | 1.8445 | 1.9279 | kg | 4.7581 | 4.9732
272 | 2911031 | 原動機 | 3.6302 | 3.8316 | kg | 3.3399 | 3.5251
298 | 3111011 | 複写機 | 未整備 | 未整備 | kg | 2.4993 | 2.7928
305 | 3115011 | 光学機械・レンズ | 257.3653 | 280.8576 | 台 | 2.6452 | 2.8867
309 | 3211031 | 液晶パネル | 13.513 | 19.258 | kg | 2.8492 | 4.0605
313 | 3299099 | その他の電子部品 | 9.542 | 10.374 | kg | 2.9845 | 3.2448
314 | 3311011 | 発電機器 | 4.1478 | 4.4443 | kg | 3.6331 | 3.8928
315 | 3311012 | 電動機 | 11.9459 | 12.8099 | 台 | 3.5211 | 3.7757
316 | 3311021 | 変圧器・変成器 | 4.407 | 4.6498 | kg | 3.4958 | 3.6883 | 0.017038 | 0.013515
317 | 3311031 | 開閉制御装置・配電盤 | 4.4371 | 4.8348 | kg | 2.8068 | 3.0583 | 0.14297 | 0.090439
318 | 3311041 | 配線器具 | 5.0249 | 5.383 | kg | 2.6721 | 2.8625
320 | 3311099 | その他の産業用電気機器 | 4.7907 | 5.2247 | kg | 2.6318 | 2.8702
323 | 3331011 | 電子応用装置 | 未整備 | 未整備 | 未整備 | 2.0208 | 2.3525
325 | 3399011 | 電球類 | 12.6658 | 14.5255 | kg | 2.642 | 3.0299
326 | 3399021 | 電気照明器具 | 5.9721 | 6.5989 | kg | 2.5282 | 2.7935
327 | 3399031 | 電池 | 4.9477 | 5.3262 | kg | 3.5766 | 3.8502
328 | 3399099 | その他の電気機械器具 | 未整備 | 未整備 | 未整備 | 2.8961 | 4.0293
329 | 3411011 | 有線電気通信機器 | 8.9786 | 10.0239 | kg | 2.2741 | 2.5389
333 | 3411099 | その他の電気通信機器 | 7.4968 | 8.3143 | kg | 1.9076 | 2.1156
334 | 3412011 | ビデオ機器・デジタルカメラ | 93.3265 | 106.3395 | 台 | 2.2862 | 2.6049
335 | 3412021 | 電気音響機器 | 8.9363 | 10.2086 | kg | 2.3744 | 2.7124
336 | 3421011 | パーソナルコンピュータ | 254.1632 | 299.5595 | 台 | 2.0527 | 2.4193
999 | 9999999 | 該当無し | 未整備 | 未整備 | 未整備 | 未整備 | 未整備